1. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POŽARA

Mjere zaštite i spašavanja predstavljaju organizovane radnje i postupke koje pripremaju i sprovode državni organi i organizacije, organi lokalne uprave privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici i operativne jedinice, u cilju sprečavanja nasta-janja požara i sprovođenja adekvatnih aktivnosti za vrijeme, kao i nakon gašenja požara.

Mjere zaštite i spašavanja od požara, na području Opštine, mogu se podije-liti i dvije grupe i to:

- mjere koje sprovode državni organi i organizacije (organizacioni djelovi sa sjedištem na području Opštine ili u regionu takođe zaduženi za područje Opštine), organi lokalne samouprave i uprave Opštine, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici i operativne jedinice i

- mjere koje se sprovode u pojedinim oblastima rada i života, pojedinim ob-jektima i pojedinim prostorima na području Opštine.

1.1. Mjere koje sprovode  organi lokalne samouprave i uprave Opštine, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici i operativne jedinice

1.1.1. Organi lokalne uprave i samouprave Opštine

1.1.1.1. Skupština Opštine Herceg Novi

- razmatra i usvaja (donosi) Plan zaštite od požara Opštine;

- razmatra i usvaja budžet Opštine (u okviru koje su planirana i sredstva iz oblasti zaštite i spašavanja od požara);

- po potrebi, a u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima, razmatra i usvaja i druge potrebne pojedinačne akte;

1.1.1.2. Predsjednik Opštine Herceg Novi

- donosi odluku o obrazovanju Koordinacionog tima za upravljanje vanre-dnim situacijama na području Opštine;

- donosi odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu planova zaštite i spa-šavanja (između ostalih i Plana zaštite od požara) na području Opštine;

- rukovodi, po funkciji, Koordinacionim timom za upravljanje vanrednim situacijama na području Opštine (između ostalog za slučaj kada se radi o požarima ve-ćih razmjera koji prevazilaze mogućnosti Službe);

- proglašava vanredno stanje na području Opštine (u slučajevima kada su razmjere požara toliko velike da se sa raspoloživim snagama i sredstvima Opština samostalno ne može suprodstaviti istom,a zbog toga prijeti opasnost po život ljudi i materijalnih dobara većih razmjera do katastrofe) u saradnji sa Sektorom;

- neposredno preko komandira Službe prati razvoj i gašenje manjih požara (za koje nema potrebe aktiviranja Koordinacionog tima), a za slučaj pogoršanja situacije i prerastanja požara u veće razmjere, u saradnji sa komandirom Službe (preko Savje-tnika u Službi), aktivira Koordinacioni tim za upravljanje vanrednim situacijama na području Opštine)

- razmatra i odobrava finansijske planove i programe koje predlaže Služba (godišnje na osnovu usvojenog budžeta Opštine) i

- vrši i druge poslove i donosi potrebna pojedinačna akta u vezi sa zaštitom od požara (iz svoje nadležnosti propisanih zakonom, podzakonskim aktima i opštinskim propisima);

1.1.1.3. Opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama u Opštini

- prati i analizira stanje pripremljenosti, ugroženosti i sprovedene aktivnosti na planu zaštite od požara, na području Opštine, najmanje 2/dva/ puta godišnje (u peri-odu od 15.05.-15.06. i od 15.10.-15.11. svake godine) i po istom donosi određene za-ključke i obavezujuće preporuke;

- razmatra i utvrđuje prijedloge dokumenata, iz oblasti zaštite od požara, prema Skupštini Opštine;

- rukovodi aktivnostima na gašenju većih požara (koje samostalno ne može kontrolisati Služba), kao i požara katastrofalnih razmjera (prilikom proglašenja vanre-dnog stanja) i zahtijeva od organa Opštine, preduzeća, preduzetnika, drugih pravnih lica i građana (u saradnji sa Sektorom) preduzimanje potrebnih mjera u cilju zaštite i spa-šavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i otklanjanja nastalih posljedica u većim poža-rima (vanrednom stanju);

- koordinira aktivnosti organa Opštine, državnih organa, preduzeća, predu-zetnika, drugih pravnih lica i građana u gašenju-saniranju posljedica većih požara (van-rednog stanja);

- utvrđuje prioritete, dinamiku i rokove realizacije i ocjenjuje postignute re-zultate u svim slučajevima ugroženosti od požara (uključujući i vanredno stanje) ljudi i imovine;

- na prijedlog komandira Službe donosi Godišnje operativne programe za sprovođenje mjera zaštite od požara na području Opštine (od 15.01.-15.02. svake kale-ndarske godine) sa poglavljem o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje is-tih (obučavanje, opremanje Službe , izrade i postavljanja Naredbe i drugih potreba po pitanju zaštite od požara na području Opštine);

- na prijedlog komandira Službe donosi planove-programe obučavanja za sprovođenje zaštite od požara (od profesionalnih pripadnika Službe do samih građana);

- na prijedlog komandira Službe donosi planove-programe opremanja, lič-nim i kolektivnim sredstvima, za sprovođenje zaštite od požara (Službe);

- na prijedlog komandira Službe donosi obavezujuće preporuke za  predu-zeća, preduzetnike i druga pravna lica za obučavanje i opremanje ličnim i kolektivnim sredstvima, za zaštitu od požara (u skladu sa njihovim zakonskim obavezama, a za koje se utvrdi da ih ne ispunjavaju u potpunosti);

- planove-programe, na prijedlog komandira Službe, razmatra i donosi u periodu od 15.01.-15.02. svake godine, a radi daljeg prosljeđivanja na usvajanje Skup-štini Opštine (ugrađivanja u budžet Opštine za 5-godišnji period i tekuću godinu);

1.1.1.4. Glavni administrator Opštine Herceg Novi

- u okviru nadležnosti, a vezano za zaštitu od požara, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti rada organa i službi lokalne uprave i daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u neposrednim poslovima kako bi se organizovano spro-vodile odredbe Plana zaštite od požara Opštine i usmjeravajuća akta predsjednika Op-štine, a sa ciljem što efikasnijih preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara na području Opštine;

- posebno se stara o striktnom izvršavanju zadataka i kvalitetnom radu (iz-među ostalih) Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo i Komunalne policije, kao najznačajnijih za oblast zaštite od požara na području Opštine;

- na zahtjev i prijedlog Savjetnika iz Službe stara se o saradnji i pružanju sve potrebne pomoći (od strane svih organa lokalne uprave) na izradi planske i vanp-lanske dokumetacije iz oblasti zaštite od požara;

- u slučaju većih požara (proglašenja vanrednog stanja) na području Opšti-ne postupa u skladu sa odlukama Opštinskog tima (predsjednika) i koordinira aktivno-sti svih organa lokalne uprave uključenih u gašenju-saniranju požara sa istim, u grani-cama svih raspoloživih mogućnosti;

1.1.1.5. Služba zaštite  i spašavanja opštine Herceg Novi

- Služba je obrazovana i organizovana, kao posebni organ lokalne uprave Opštine, za poslove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (od elementarnih i tehničko-tehnoloških nesreća na području iste, a između ostalog i za zaštitu i spašavanje od požara) i pod direktnom je ingerencijom predsjednika Opštine;

- u slučaju nastanka požara, na području Opštine, jedino je nadležna za organizovano gašenje (uključujući spašavanje ljudi i materijalnih dobara) i rukovođenje istim (sa osloncem na DVD “KRTOLI”, preduzeća, preduzetnike, druga pravna lica i građane na području zahvaćenom požarom).

- u slučaju većih požara, koji prevazilaze mogućnosti Opštine, na osnovu odluka-uputstava Opštinskog tima rukovodi i koordinira svim aktivnostima raspolo-živih snaga i sredstava sa područja Opštine i pridodatih snaga iz regiona (uz koor-diniranje aktivnosti sa avio-helikopterskom jedinicom Sektora, ukoliko je angažovana);

- u slučaju požara katastrofalnih razmjera (koji uključuje proglašenje vanrednog stanja) strogo postupa po odlukama-uputstvima Opštinskog tima i rukovodi i koordinira aktivnostima svih angažovanih učesnika;

- u slučaju požara katastrofalnih razmjera koji je zahvatio region Boke i šire područje van istog (uključuje proglašenje vanrednog stanja sa Državnog nivoa) strogo postupa po odlukama-uputstvima nadležnog Državnog Koordinacionog tima (Opštin-skog tima) učestvuje u rukovođenju i koordinciji aktivnosti svih angažovanih učesnika na području Opštine;

- vodi sve potrebne evidencije o požarima (od prijave-saznanja do konačne sanacije-gašenja požara, svih vrsta i obima) po zakonski i podzakonski propisanim obra-scima i iste dostavlja (u vidu izvještaja) predsjedniku Opštine (Opštinskom timu) i Se-ktoru i

- predlaže srednjoročne i godišnje planove-programe finansiranja (vezano za godišnje budžete Opštine), a u vezi sa opremanjem i obučavanjem Službe  prema Predsjedniku Opštine i Skupštini opštine Herceg Novi.

1.1.1.6. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine

- priprema, planira i izrađuje nacrt Budžeta Opštine (uključujući i stavke o zaštiti i spašavanju od požara, na prijedlog Službe);

- planira, na osnovu prijedloga Službe, finansijska sredstva (na godišnjem nivou) za akcije gašenja požara;

- planira, na osnovu prijedloga Službe, finansijska sredstva (na godišnjem nivou) za opremanje i obučavanje pripadnika Službe ;

- planira, na osnovu zaključaka Opštinskog tima, finansijska sredstva (na godišnjem nivou) za sprovođenje preventivnih operativno-programskih aktivnosti;

- planira, na osnovu prijedloga Službe, finansijska sredstva (na godišnjem nivou) za sanaciju posljedica incidentnih požara (vezanih za nadležnost Opštine) i

- u okviru redovne budžetske rezerve planira, na osnovu prijedloga Službe i u skladu sa propisima o istoj, finansijska sredstva za saniranje katastrofalnih posljedica od nastalih požara klasifikovanih kao elementarna nepogoda.

1.1.1.7. Sekretarijat za urbanizam i građevinarstvo  Opštine

- priprema propise iz oblasti planiranja i uređenja prostora na području Op-

štine (posebno uključujući oblast zaštite i spašavanja od požara);

- u okviru pripremnih poslova vezanih za izradu i donošenje prostorno-ur-banističkog plana Opštine, detaljnih urbanističkih planova, urbanističkih projekata i lo-kalnih studija lokacija obavezno uključuje i propisane mjere zaštite od požara;

- prilikom izrade programa postavljanja privremenih objekata, donošenja rješenja o postavljanju istih i izdavanja dozvola za njihovu upotrebu posebno vodi raču-na o poštovanju mjera zaštite od požara;

- prilikom rješavanja zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola (za izgra-dnju novih objekata ili rekonstrukciju i dogradnju-prenamjenu) izuzetno vodi računa o obuhvaćenosti mjera zaštite od požara u skladu sa važećim propisima i

- u okviru svojih nadležnosti, pored navedenih poslova, naročito vodi računa o primijenjenosti mjera zaštite od požara u svrhu što efikasnije zaštite životne sredine.

1.1.1.8. Sekretarijat za stam.-kom.poslove i zaštitu životne sredine  Opštine

- učestvuje u izradi Plana zaštite od požara Opštine, kao i drugih planskih dokumenata po zakonskim mjerama zaštite i spašavanja;

- predlaže mjere za organizovanje zaštite od prirodnih nepogoda i drugih tehničko-tehnoloških nesreća (iz svoje nadležnpsti) i stvara uslove za njihovo otklanja-nje;

- vrši poslove nadzora nad sprovođenjem Plana zaštite od požara Opštine (iz svoje nadležnosti, a ne miješajući se u nadležnost državne inspekcije i drugih organa vezanih za zaštitu od požara);

- učestvuje u pripremi projekata regulacije saobraćaja i izmjena u režimu saobraćaja, a prilikom čega naročito obraća pažnju na obezbjeđenje nesmetanog kretanja vozila Službe;

- priprema propise i druga akta koji se odnose na razvoj, izgradnju, rekonst-rukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima), a naročito vodeći računa o potrebama zaštite od požara i

- učestvuje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne in-frastrukture pri čemu vodi računa o primijenjenosti potrebnih mjera za zaštitu od požara.

1.1.1.9. Direkcija za imovinu  Opštine

- obezbjeđuje uslove za uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu gra-đevinskog zemljišta uz vođenje računa o zaštiti od požara;

- priprema srednjoročni i jednogodišnji program izgradnje, uređivanja, kori-šćenja i zaštite prostora, a naročito sa aspekta zaštite od požara;

- preduzima mjere zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta, kao i drugim radovima i eventua-lno od požara i

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti, a koji su naročito vezani sa zašti-tom od požara.

1.1.1.10. Komunalna policija Opštine

- između ostalog, a od značaja za zaštitu od požara, vrši poslove vezane za

komunalni red u oblasti parkiranja, deponovanja otpada, snabdijevanja vodom, javne čistoće, održavanje parkova i zelenih površina (naročito u toku turističke sezone).

1.1.2.  Privredna društva, preduzetnici i druga pravna lica

1.1.2.1. Javno preduzeće “VODOVOD i KANALIZACIJA”

- u okviru svojih nadležnosti, naročito, se stara o urednom vodosnabdijeva-nju područja-objekata zahvaćenih požarom (posebno vezano za ljetnji period i sve ra-spoložive količine vode prioritetno usmjerava prema istima);

- stara se o stalnom održavanju i opravci javnih hidranata, naročito namije-njenih za punjenje vatrogasnih vozila i za gašenje požara u okolini istih;

- stara se (u okviru svojih nadležnosti) o stalnom održavanju i opravci hid-ranata za gašenje požara (ugrađenih u stambenim, poslovno-stambenim, javnim, turistič-ko-ugostiteteljskim i drugim objektima na području Opštine);

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u sanaciji posljedica požara na području Opštine.

1.1.2.2. Javno preduzeće “STAMBENO KOMUNALNO”

- u okviru svojih nadležnosti, naročito, se stara o urednom odvoženju otpada (zelenog, lako zapaljivog, vezano za ljetnji period);

- stara se o stalnom urednom održavanju i čišćenju parkovsko-zelenih pov-ršina iz svoje nadležnosti (posebno vezano za ljetnji period);

-stara se o stalnom i urednom održavanju odvodnih kanala za površinske vode;

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u sanaciji posljedica požara na području Opštine.

1.1.2.3. Privatno preduzeće “BLUE LINE”Herceg Novi

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u sanaciji posljedica požara na području Opštine.

1.1.2.4. Privatno preduzeće “KRUŠO”doo Herceg Novi

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u sanaciji posljedica požara na području Opštine.

1.1.2.5. Privatno preduzeće “TAŽEX”doo Herceg Novi

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u sanaciji posljedica požara na području Opštine.

1.1.2.6. Elektrodistribucija “Herceg Novi”

- u skladu sa važećim propisima stara se o pravilnoj ugradnji i postavljanju elektroinstalacija i uređaja u stambenim, poslovno-stambenim, javnim, turističko-ugosti-teteljskim i drugim objektima na području Opštine, vezano za zaštitu od požara;

- stara se o redovnom i vanrednom održavanju elektrovodova i inastalacija (iz svoje nadležnosti) kako bi se rizik nastajanja požara, zbog kvarova na istima, sveo na najmanju moguću mjeru;

- na zahtjev Službe-Koordinacionog tima vrši isključivanje sa elektrona-pajanja objekata-područja zahvaćenih požarom, na teritoriji Opštine, kao i ponovno uključivanje po ponovljenom zahtjevu;

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u sanaciji posljedica požara na području Opštine.

1.1.2.7. Trafostanica 110/35KV”Podi”

- stara se o redovnom i urednom napajanju područja Opštine elektroenergi-jom, a u slučaju katastrofalnih požara i po zahtjevu Koordinacionog tima vrši isključi-vanje sa elektro mreže kompletnog područja iste (ukoliko se procijeni da bi uredno ele-ktrosnabdijevanje moglo izazvati još veće posljedice) i po ponovljenom zahtjevu po-novno uključivanje na elektro mrežu.

1.1.2.8. Aerodrom “TIVAT”( blizina teritoriji Opštine )

- u slučaju požara većih razmjera vrši poslove prihvata i otpreme vazduho-plova (sa područja Države i van iste) namijenjenih za gašenje požara iz vazduha, kao i punjenje istih vodom i drugim sredstvima za gašenje požara;

- u slučaju požara katastrofalnih razmjera vrši poslove prihvata i otpreme vazduhoplova koji dovoze-donose dodatne snage-sredstva-opremu iz okruženja i drugih država;

1.1.2.9. Hotelsko-turistička preduzeća

- u slučaju požara većih ili katastrofalnih razmjera (po zahtjevu Koordina-cionog tima) vrše, u slučaju potrebe evakuacije iz-sa ugroženih objekata-područja, pri-hvat i smještaj ugroženih građana i gostiju Opštine u svojim objektima koji se nalaze van istih (uz obezbjeđenje ishrane i sanitarno-higijenskih uslova za koliko toliko norma-lan život) i

- u skladu sa zahtjevima Koordinacionog tima, sa raspoloživim snagama i sredstvima, učestvuje u gašenju požara većih razmjera, na području Opštine.

1.1.2.10. Dom zdravlja i Hitna pomoć “Herceg Novi”

- u skladu sa zahtjevima Službe-Koordinacionog tima učestvuje u akcija-ma gašenja požara na području Opštine (pružanje prve medicinske pomoći nastradalim spasiocima-vatrogascima, građanima i gostima i njihov eventualni transport do nadle-žnih specijalističkih ustanova) sa raspoloživim snagama i sredstvima (broj ljudstva i sre-dstava prema konkretnom zahtjevu i u vezi sa razmjerom požara).

1.1.2.11. Opštinski odbor Crvenog krsta “Herceg Novi”

- u slučaju požara većih ili katastrofalnih razmjera (po zahtjevu Koordina-cionog tima) vrši aktiviranje sopstvenih Ekipa prve pomoći i upućuje ih radi pružanja pomoći nadležnim angažovanim zdravstvenim ustanovama i u slučajevima potrebe evakuacije građana-gostiju iz-sa ugroženih objekata-područja.

1.1.3.  Udruženja građana, NVO, građani i gosti Opštine

1.1.3.1. Aeroklub “BOKA” iz Tivta( blizina teritoriji Opštine )

- po potrebi može vršiti izviđanje požarišta iz vazduha i samim tim pružati pomoć snagama na terenu u koordinaciji aktivnosti na gašenju požara, kao i foto-video snimanje požarišta iz vazduha.

1.1.3.2. Radioamaterski klub “BOKA”406 RKB

- po potrebi i u slučaju prekida svih vrsta veza organizuje uspostavljanje ve-za, za potrebe Koordinacionog tima, sa susjednim opštinama, organima Države i drugim strukturama u regionu i van Države. Sjedište je u ulici Sava Ilića br.10 Igalo. Registrovan je u Agenciji za telekomunikacije u Podgorici.

1.1.3.3. Lovačko društvo “ORJEN”; Planinarsko sportsko društvo “SUBRA”HN

- po potrebi se mogu, angažovati članovi iste na zadacima izviđanja i pružanja pomoći spasiocima-vatrogascima radi lakšeg kretanja kroz šumsko-zelene površine zahvaćene požarom.

- Planinarsko sportsko društvo “SUBRA”, po potrebi se mogu angažovati članovi iste na zadacima izviđanja i pružanja pomoći spasiocima-vatrogascima, radi lakšeg kretanja kroz šumsko-zelene površine zahvaćene požarom, kao i prilikom spašavanja nestalih i povređenih lica.

1.1.3.4. Sekcija Lovačkog društva “ORJEN” Luštica (H.Novi)

- po potrebi se mogu, u saradnji sa rukovodstvom Sekcije, angažovati čla-

novi iste na zadacima izviđanja i pružanja pomoći spasiocima-vatrogascima radi lakšeg kretanja kroz šumsko-zelene površine zahvaćene požarom.

1.1.3.5. Jedriličarski klub “Jugole Grakalić”

- po potrebi se mogu, u saradnji sa rukovodstvom Kluba, angažovati čla-novi istog na zadacima izviđanja požarišta sa mora i samim tim pružanja pomoći spa-siocima-vatrogascima radi lakšeg vršenja gašenja šumsko-zelenih površina zahvaćenih požarom.

1.1.3.6. Foto-video klub “Foto Polić”,vl.Polić Sava

- po potrebi se mogu, u saradnji sa rukovodstvom Kluba, angažovati čla-novi istog na zadacima izviđanja požarišta sa mora i sa kopna, a sa osnovnim ciljem fo-to-video dokumentovanja nastalih požara (svih razmjera).

1.1.3.7. Građani i gosti Opštine

- građani i gosti Opštine, u zahvatu objekata-područja zahvaćenih požarom, samoinicijativno ili po zahtjevu Službe-Koordinacionog tima (isključivo na principu dobrovoljnosti, izuzev mobilizacijski određenih) uzimaju učešće lično i sa sopstvenim sredstvima-opremom kojom raspolažu u akcijama gašenja požara.

1.2. Mjere koje se sprovode u pojedinim oblastima rada i života, pojedi-nim objektima i pojedinim oblastima na području Opštine

1.2.1.  Mjere zaštite u svrhu sanacije postojećeg stanja

Na osnovu izvršene analize procjene ugroženosti i analize stanja zaštite od požara na području Opštine, a u cilju sanacije postojećeg stanja, odnosno podizanja ni-voa zaštite od požara (kako u preventivnom, tako i u represivnom smislu) potrebno je u narednom dvogodišnjem periodu preduzeti odgovarajuće mjere zaštite od požara. U tom cilju takođe je potrebno sukcesivno raditi katastar stanja zaštite od požara na području Opštine i preduzimati mjere na otklanjanju nedostataka (tabelarni Pregled u prilogu ovog poglavlja Plana).

Uzimajući u obzir postojeće stanje zaštite od požara na području Opštine, te materijalnih, tehničkih i drugih uslova i mjere zaštite su razvrstane prema načinu rje-šavanja i njihovom značaju (odnose se na sve stambene, poslovno-stambene, turističko-ugostiteljske, javne i sve druge objekte).

Stambeni, poslovno-stambeni, turističko-ugostiteljski, javni i svi drugi objekti na području Opštine moraju imati sopstveni Plan zaštite od požara. Zaposleno osoblje mora biti upoznato sa planom zaštite od požara i upućeno kako treba da postupa u slučaju požara radi sopstvene  zaštite i lične i zajedničke imovine.

Permanentnom obukom i praktičnim vježbama potrebno je stalno provje-ravati da li planirani postupci odgovaraju pretpostavljenim situacijama u slučaju izbija-nja požara, kao i da li uposleno ljudstvo-stanari poznaju i bez teškoća mogu sprovoditi planirane mjere zaštite od požara. U toku obuke i praktičnih vježbi istovremeno vršiti provjere ispravnosti i funkcionalnosti aparata i uređaja za gašenje požara, alarmnih uređaja i drugog vezanog za gašenje požara.

Služba mora biti upoznata sa svim navedenim objektima, a naročito sa najkritičnijim objektima podložnim veoma lakom izbijanju požara (isto mora biti katastarski obrađeno u narednih dvije godine prema Tabelarnom pregledu u prilogu ovog poglavlja).

U slučaju izbijanja požara u i na svim navedenim objektima o istima odmah mora biti obaviještena Služba, a ukoliko nastali požar ne može biti saniran-ugašen sops-tvenim snagama i sredstvima odmah se traži intervencija Službe.

U cilju bržeg obavještavanja Službe o izbijanju požara, u i na svim navede-nim objektima, na vidnom mjestu mora biti upadljivo istaknut broj telefona 123 (112) u slučaju potrebe za hitnom intervencijom iste.

1.2.1.1.  Urbanističko-građevinske mjere

- na objektima gdje nijesu izrađena, izvršiti izradu požarnih stepeništa, od-nosno na objektima gdje su dotrajala izvršiti rekonstrukciju i ista privesti namjeni;

- oko objekata, gdje to nije urađeno, izvršiti obezbjeđenje potrebnih poža-rnih puteva i manevarske platoe za intervencije vatrogasnih vozila (naročito vezano za objekte spratnosti veće od P+3);

- plinske stanice i rezervoare lož ulja (namijenjene za grijanje i obavljanje osnovne djelatnosti) u potpunosti uskladiti sa urbanističkim uslovima i propisanim uslo-vima zaštite od požara;

- obezbijediti u svim objektima sigurnosno i panično osvjetljenje, očistiti evakuacione puteve, a u skladu sa mogućnostima i ugradnju sistema za automatsku doja-vu požara i stabilni sistem za automatsko gašenje požara;

- u svim objektima obezbijediti (pored hidranata) nabavku i postavljanje propisanih protivpožarnih sredstava i opreme;

- prije svake nastupajuće ljetnje turističke sezone izvršiti opravke i obez-bjeđenje prohodnosti saobraćajnica (lokalnih puteva i ulica u naseljima) radi lakše ma-nevarske prohodnosti za vatrogasna vozila (isto se naročito odnosi na visočije predjele iznad Jadranske magistrale);

- tokom ljetnje sezone u pojedinim ulicama nedovoljne širine i na kritičnim mjestima (vezano za prethodni stav) zabraniti zaustavljanje i parkiranje vozila, kao i u okolini javnih hidranata (namijenjenih za punjenje vatrogasnih vozila vodom);

- zabraniti i sprječavati neplansku izgradnju objekata, na području Opštine, bez prethodno utvrđenih urbanističkih planova i potrebne projektne dokumantacije koja u potpunosti mora sadržati i dio vezan za zaštitu od požara.

1.2.1.2.  Mjere obezbjeđenja potrebnih količina požarne vode

- u slučaju pojave eventualnih problema u vodosnabdijevanju područja Op-štine sve raspoložive količine se preusmjeravaju ( u skladu sa tehničkim mogućnostima) prema dijelu koji je zahvaćen požarom, većih ili katastrofalnih razmjera;

- u narednom periodu potrebno je evidentirati, obilježiti i u potpunosti os-posobiti sve ulične-javne hidrante za punjenje vatrogasnih vozila vodom, kao i za mogu-ćnost gašenja požara u okolini istih;

- u narednom periodu potrebno je, vezano za sve objekte na području Opštine, evidentirati stanje unutrašnjih hidranata i u potpunosti ih osposobiti-opremiti i ukoliko nijesu izrađeni preduzeti hitne mjere na njihovoj ugradnji i opremanju;

- u narednom periodu potrebno je vezano za autokampove izvršiti ugradnju hidranata, a ukoliko ne postoji mogućnost obezbijediti dovoljan broj buradi (zapremine 200 litara) sa vodom i pijeskom za gašenje eventualno nastalih požara.

- prije svake nastupajuće ljetnje turističke sezone izvršiti opravke i obez-bjeđenje nesmetanog korišćenja javnih hidranata za punjenje vodom vatrogasnih vozila, kao i njihovo eventualno ponovno vidljivo obilježavanje.

1.2.1.3. Mjere zaštite od požara sa aspekta elektromreža i instalacija

Visoki napon (nadležnost Elektroprenosa u sastavu EPCG)

Elektroenergetska postrojenja visokog napona na području Opštine  moraju imati vlastiti plan-elaborat zaštite od požara. Pogonsko osoblje mora biti upoznato sa planom-elaboratom i upućeno kako treba da postupa u slučaju požara (internog i eksternog) sa ciljem zaštite građana, imovine i lične zaštite.

U TS moraju biti istaknuta uputstva kojima su određeni posebni postupci u slučaju izbijanja internog ili eksternog požara u-na-oko elektroenergetskog postrojenja visokog napona, zatim način izvođenja uzbune i postupci pri gašenju požara.

Rukovodstvo TS je dužno da (u saradnji sa Elektroprenosom EPCG) insta-lacije održava uredno, da bude u  stalnoj i tijesnoj saradnji sa Službom i da vrši sve po-

trebne kontrole ispitivanja i mjerenja  kao što su:

1. Vršiti redovan pregled i čišćenje trasa podzemnih i nadzemnih visoko-naponskih elektrovodova od izraslog drveća i visoke vegetacije koja se provodnicima približava na rastojanju manjem od sigurnosnih odstojanja (u podzemnom od uticaja korijenja, a u nadzemnom od vegetacije), a koja iznose (za nadzemne trase):

a) za nepristupačna mjesta

- sigurnosna visina 4 metra i

- sigurnosna rastojanja 3 metra;

b) za mjesta nepristupačna za vozila

- sigurnosna visina 5 metara

- sigurnosno rastojanje 4 metra

c) za mjesta pristupačna za vozila

- sigurnosna visina 6 metara

- sigurnosno rastojanje 5 metara

d) za šume i drveće

- sigurnosna udaljenost 2,5 metara

e) za nenaseljena mjesta

- sigurnosna visina 7 metara

f) za stalno pristupačne djelove zgrada (balkoni i terase i drugo slično)

- sigurnosna visina 5 metara

- sigurnosna udaljenost 4 metra

g) za zgrade sa zapaljivim krovom

- sigurnosna visina 12 metara

- sigurnosna udaljenost 5 metara

h) za objekte u kojima se nalazi lako zapaljivi materijal sigurnosna udalje-nost u horizontalnom smjeru jednaka je visini stuba uvećanoj za 3 metra, a iznosi naj-manje 15 metara. Sigurnosna rastojanja u svim drugim slučajevima potrebno je uskladiti sa važećim propisima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenerge-tskih vodova.

2. Redovnu kontrolu i ispitivanje galvanskih spojeva dozemne užadi za uze-mljenje stubova i zaštitu užadi;

3. Redovnu kontrolu i mjerenja otpora uzemljenja svih proizvodnih-pre-nosnih konstrukcija, kao i uzemljivača gromobranskih instalacija;

4. Redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti odvodnika prenapona;

5. Redovno čišćenje izolatora u elektroenergetskim postrojenjima na elek-tričnim aparatima postavljenim na otvorenom prostoru;

6. Redovna ispitivanja i mjerenja svih potrebnih veličina zaštitnih releja i drugih uređaja za zaštitu trase otvorenih vodova i kablova visokog napona;

7. Redovnu kontrolu i mjerenja nivoa ulja i dielektrične čistoće ulja u uljnim transformatorima i malouljnim prekidačima i drugo slično u vezi sa istim;

Niski i mali napon i gromobranske instalacije

(nadležnost Elektrodistribucije H.Novi)

Zaposleno osoblje koje radi u objektima i na održavanju u istima je dužno i

obavezno redovno održavati električne mreže, instalacije i uređaje niskog i malog na-pona, kao i gromobranske instalacije u ispravnom stanju i vršiti (ili tražiti od nadležnih institucija) u određenim vremenskim intervalima remonte i revizije, odnosno zamjenu dotrajalih djelova.

Na radnim mjestima dežurnog osoblja i pogonskih električara koji rade na održavanju električnih mreža, instalacija i uređaja niskog i malog napona kao i gromobranskih instalacija moraju biti istaknuta uputstva kojima su određeni postupci u slučaju izbijanja požara (način izvođenja uzbune, postupci gašenja požara i drugo).

U oblasti održavanja niskonaponske-elektrodistributivne mreže potrebno je u potpunosti se pridržavati sljedećih pravila:

1. Vršiti redovan pregled i čišćenje ispod vazdušnih elektrovodova od izra-slog drveća i visoke vegetacije koja se provodnicima približava na rastojanju manjem od sigurnosnih odstojanja, a koja iznose:

a) za nepristupačna mjesta

- sigurnosna visina 4 metra i

- sigurnosna rastojanja 3 metra;

b) za mjesta nepristupačna za vozila

- sigurnosna visina 4 metra

- sigurnosno rastojanje 4 metra

c) za mjesta pristupačna za vozila

- sigurnosna visina 5 metara

- sigurnosno rastojanje 4 metra

d) za šume i drveće

- sigurnosna udaljenost 1 metar

e) za nenaseljena mjesta

- sigurnosna visina 5 metara

f) za stalno pristupačne djelove zgrada /balkoni i terase/

- sigurnosna visina 2,3 metra

- sigurnosna udaljenost 1,23 metra

g) za zgrade sa zapaljivim krovom

- sigurnosna visina 12 metara

- sigurnosna udaljenost 5 metara

h) za objekte u kojima se nalazi lako zapaljivi materijal sigurnosna udalje-nost u horizontalnom smjeru jednaka je visini stuba uvećanoj za 3 metra, a iznosi naj-manje 15 metara. Sigurnosna rastojanja u svim drugim slučajevima potrebno je uskladiti sa važećim propisima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenerge-tskih vodova.

2. Kućne priključke (odnosi se na sve navedene objekte) izvoditi tako da su zadovoljena sigurnosna rastojanja između vodova međusobno i vodova i objekata sa kosim ili ravnim krovom, terasa, balkona i drugog;

3. Električne uređaje i opremu postaviti u razvodne table i razvodne orma-re izrađene od nezapaljivog materijala;

4. Visokoučinske osigurače postaviti simetrično u sva tri fazna provodnika, a topljivi osigurači se ne smiju krpiti;

5. Električne instalacije niskog napona rakonstruisati u javnim i drugim objektima u kojima se mjerenjem otpora utvrdi da ne zadovoljavaju zahtjeve postavljene u tehničkim propisima za izvođenje elektroenergetskih instalacija u zgradama;

6. Električne instalacije malog napona održavati na dovoljnom rastojanju od električnih instalacija niskog napona zbog mogućih smetnji i kvarova;

7. Elemente električnih instalacija održavati u ispravnom stanju, instalacio-ni prekidači trebaju biti fiksirani u zidu i na zidu, priključnice moraju imati određeni ste-pen mehaničke zaštite, instalacione kutije trebaju biti zatvorene i drugo;

8. Električna osvjetljenja zatvorenih i otvorenih prostora izvoditi tako da je zadovoljen potreban minimum osvjetljenja svih prostora, električne sijalice i druga ra-svjetna tijela ne postavljati na podlogu od zapaljivog materijala bez odgovarajuće to-plotne izolacije;

9. Električno grijanje kao osnovno i dopunsko grijanje ograničiti, obezbije-diti dovoljno i sigurnosno rastojanje između elektrotermičkih aparata i zapaljivog mate-rijala;

10. Električne mašine u pogonima i drugim objektima moraju biti zaštićene od struja kratkog spoja i struja preopterećenja pomoću osigurača i bimetalnih releja koji su odabrani i podešeni prema nominalnoj struji električnih mašina, zaštitu ljudi od opas-nog napona dodira izvesti na jedan od načina koji propisuje odgovarajući standard, izvesti i kontrolisati spojeve svih metalnih konstrukcija, kućišta aparata i mašina, cjevovoda, metalnih ograda i vrata i drugog sa zajedničkim uzemljivačem;

11. Električne instalacije, osvjetljenje, mašine i aparate u prostorijama i ob-jektima ugroženim požarom i eksplozijom (lakirnice, sušare, plinske stanice, skladišta zapaljivih i eksplozivnih materija) izvesti u odgovarajućoj Ex ili “S” izvedbi;

12. Za zaštitu ljudi od opasnog napona dodira u prostorijama i objektima ug-roženim od požara i eksplozije koristiti isključivo nulovanja sistemom TN-S ili TN-C/S sa potpuno ili djelimično odvojenim nultim i zaštitnim provodnikom, otpor petlje nulo-vanja redovno mjeriti najmanje jednom godišnje;

13. Sigurnosno osvjetljenje u svim javnim i drugim objektima izvesti u skladu sa propisanim tehničkim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa specifičnim uslovima i drugim važećim propisima;

14. Dojavu požara (ručnu i automatsku) izvesti u svim javnim i drugim obje-ktima, a vrstu dojave odrediti prema požarnom opterećenju i u skladu sa odgovarajućim standardima i važećim propisima;

15. Gromobranske instalacije izvesti na svim javnim i drugim objektima u skladu sa tehničkim propisima o gromobranima. Na objektima ugroženim požarom ili eksplozijom u kojima se proizvode ili prerađuju lako zapaljive i eksplozivne materije gromobranske instalacije se izvode u dva dijela i to kao:

a) spoljašnja gromobranska instalacija na objektu za zaštitu od direktnog udara groma i

b) unutrašnja gromobranska instalacija na objektu za zaštitu od sekundar-nih dejstava groma;

16. Otpor uzemljenja gromobranskih instalacija mjeriti redovno propisanim rokovima od jedne do pet godina u zavisnosti od vrste i namjene objekta i to:

- jednom godišnje na objektima u kojima se proizvodi, prerađuje i skla-dišti eksploziv i eksplozivne materije;

- svake druge godine na objektima koji su ugroženi od požara i na obje-ktima kod kojih su spojena zaštitna i gromobranska uzemljenja;

- svake treće godine za istaknute objekte (javne objekte u kojima se oku-plja veći broj ljudi) i

- svake pete godine za sve druge objekte:

1.2.1.4. Mjere isključenja električne energije (sa visoko i nisko naponske mreže)

Isključenje električne energije u slučaju požara i potrebe za istim može vr-šiti samo stručno pogonsko osoblje koje radi na elektroenergetskim postrojenjima i to:

- u napojnim TS isključenje električne energije u slučaju požara i potrebe za istim može vršiti samo stručno pogonsko osoblje  koje radi na tim postrojenjima i po prethodno sprovedenom postupku;

- u svim drugim TS  isključenje električne energije u slučaju požara i potrebe za istim može vršiti samo stručno pogonsko osoblje (Elektrodistribucije H.Novi) koje radi na održavanju istih i po prethodno sprovedenom postupku i

- u TS preko kojih se napajaju pogonski i drugi objekti isključenje elektri-čne energije u slučaju požara i potrebe za istim može vršiti samo stručno pogonsko oso-blje (Elektrodistribucije H.Novi) koje radi na održavanju istih i po prethodno sprovedenom postupku.

Samo u slučaju krajnje nužde isključenje električne energije u slučaju poža-ra i potrebe za istim mogu vršiti i za to obučeni izvršioci u konkretnom objektu ili pri-padnici Službe.

U slučaju većih požara, u kojima su požarom zahvaćene ili neposredno ugrožene elektroenergetske mreže i postrojenja, isključenje električne energije se vrši u napojnim TS pomoću glavnih prekidača na dovodnim ili odvodnim poljima. Isključenje električne energije se može vršiti ručno, a ako bi ova manipulacija bila opasna za pogo-nsko osoblje isključenje se može izvršiti daljinskim prekidačem smještenim na komand-nom pultu u prostoriji dežurnog električara.

U slučaju manjih požara, u kojima su požarom zahvaćene ili neposredno ugrožene električne mreže i instalacije, isključenje električne energije se može izvršiti pomoću glavnih prekidača na dovodnim ili odvodnim poljima u TS preko koje se ele-ktrične mreže i instalacije napajaju električnom energijom.

Isključenjem električne energije se ne smije ometati ili prekidati normalan rad vatrogasnih pumpi na električni pogon stabilnih uređaja za gašenje požara, liftova i drugih veoma značajnih sličnih uređaja.

1.2.1.5. Mjere zaštite od požara u smislu organizacije gašenja požara

Sagledavši osnovne činioce koji su najmjerodavniji pri organizaciji Službe (uključujući i ostale sve raspoložive snage na području Opštine), opremljenosti, površine-razuđenosti teritorije Opštine, broja stanovnika, turističko-ugostiteljsko-proizvodno-uslužnih objekata, stambenih i visokih stambenih objekata možemo konstatovati da je sadašnje stanje zaštite od požara na dosta zadovoljavajućem nivou (sa aspekta gašenja požara i samim tim zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara).

U prethodnom poglavlju iznijeto je procijenjeno stanje u oblasti zaštite od požara i iznesena određena problematika koja je prati. Iz tog razloga je potrebno u narednom periodu preduzeti sljedeće mjere:

1. Sa razvojem Opštine rasti će i potencijalne opasnosti po ljude i materijalana dobra u svakom pogledu tako da svaki pripadnik Službe mora biti visoko obučen i fizički spreman za sve izazove koji se pred njega postavljaju;

2. Što prije započeti sa aktivnostima obrazovanja i organizovanja DVD-a na teritoriji Opštine u skladu sa prijedlogom Predsjednika Opštine i zakonskim propisima.

1.2.1.6. Mjere zaštite od požara šumsko-zelenih područja

U cilju efikasnog suzbijanja požara na šumsko-zelenim kompleksima-pov-ršinama, na području Opštine, potrebno je od strane nadležnih državnih-opštinskih orga-na, pravnih lica i privatnih posjednika  sprovoditi odgovarajuće organizaciono-tehničke mjere zaštite od požara i to sljedeće:

1. Razvrstati šumsko-zelene komplekse-površine prema stepenu ugroženosti od požara i u skladu sa istim preduzimati planske aktivnosti određene ovim Planom;

2. Na kartografskom prilogu ovog Plana unijeti i stalno ažurirati podatke o lokacijama, količinama i tipovima šumsko-zelenih kultura, stanju potencijalnog gorivog materijala u istima, tipovi potencijalno gorivog materijala, starost potencijalnog gorivog materijala, oblik obrasta i stanje pokrova šumsko-zelenih kompleksa-površina;

3. Sagledati mogućnost i obezbijediti potrebne uslove da se uz saobraćajni-ce-putne komunikacije u okviru šumsko-zelenih kompleksa-površina postave dodatna burad sa vodom i pijeskom za gašenje požara;

4. Pojačati informativno-propagandnu aktivnost u oblasti zaštite od požara tokom čitave godine na području Opštine (naročito u toku ljetnjeg perioda) putem sredstava javnog informisanja (Radio H.Novi), objavljivanjem i isticanjem  Odluke Predsjednika Opštine o zabrani loženja vatre na javnim površinama u toku ljetnjeg perioda i postavljanjem-obnavljanjem već postavljenih znakova o zabrani loženja vatre u područjima šumsko-zelenih kompleksa-površina i

5. Svake godine, u periodu od 01.02. do 01.03. tekuće godine, Služba u sa-radnji sa Upravom za šume CG je dužna izvršiti obilazak šumsko-zelenih kompleksa na teritoriji Opštine H.Novi  i ustanoviti neophodne radnje i postupke sa ciljem smanjenja opasnosti od nastanka požara u okviru istih.

1.2.1.7. Mjere zaštite od požara u preduzećima, organima i drugim pravnim licima

1. Preduzeća, organi, organizacije i druga pravna lica (u daljem tekstu: Su-bjekti) u skladu sa sopstvenom plansko-uputstvenoj dokumentaciji (izrađenoj na osnovu zakonsko-podzakonskoj regulativi i ovog Plana) iz oblasti zaštite od požara dužni su sačiniti programe otklanjanja uočenih nedostataka, utvrditi potrebe instalisanja sistema za dojavu i gašenje požara, odvajanje vatrootpornih prostora vatrobranim preprekama, nabavku ostalih sredstava za gašenje, izvođenje-čišćenje pristupnih puteva i drugo slično;

2. Subjekti koji u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove elektro zavari-vanja i rezanja metala dužni su izraditi uputsva o radu i regulisanju tehničko bezbjed-nosnih mjera pri zavarivanju i rezanju, mjesta i vremena zabrane zavarivanja i rezanja, obezbjeđivanje mjesta izvođenja radova i slično;

3. Svi Subjekti, na području Opštine, koji koriste lako zapaljive tečnosti, komprimovani vazduh-gasove, eksplozivne i druge opasne materije dužni su izraditi potrebna uputstva i odrediti mjere kod utovara, transporta, istovara, uskladištenja i upotrebe pomenutih materija u skladu sa važećom zakonsko-podzakonskom regulativom, ovim Planom i propisanim standardima i

4. Kod svih Subjekata u opasnim prostorima odrediti zone najveće opasno-sti, kao i obezbijediti propisno izvođenje električnih instalacija i uređaja.

1.2.1.8. Mjere zaštite od požara u kampovima

L o k a c i j a

Organizovani kampovi moraju biti locirani na mjestima gdje postoje uslovi za sprječavanje izbijanja i širenja požara, odnosno za njegovo brzo i efikasno gašenje, kao i spašavanje kamp-gostiju i njihove imovine.

Organ koji odobrava organizovanje kampa dužan je prije davaja odobrenja utvrditi da li su u odnosu na lokaciju kampa ispunjeni svi potrebni uslovi, a naročito:

- obezbijeđenost vodom-pijeskom za gašenje požara,

- obezbijeđenost uslovima (tehničkim sredstvima) za brzu dojavu požara i

- obezbijeđenost putnih komunikacija-pristupnih puteva koje omogućavaju nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i evakuaciju kamp-gostiju i njihove imovine.

U r e đ e nj e    k a m p a

Unutrašnjim uređenjem-rasporedom unutar kampa treba obezbijediti:

- nesmetano kretanje vozila i osoba i

- uslove za što maksimalnije sprječavanje širenja požara.

Kamp-šatori, autoprikolice i ostale stambene prikolice, vozila i druga kamp oprema ne smiju se smiještati na udaljenosti od 5m od bilo kog stalnog ili drugog obje-kta u kampu. Širina naseljenog bloka u kampu treba određivati tako da svako vozilo ima nesmetan izlaz na saobraćajnicu.

Prilikom parkiranja m/v uz šator-prikolicu udaljenost od istih mora iznositi najmanje 1m.

Ako u kampu postoji uređeno parkiralište za m/v isto mora biti udaljeno na-jmanje 10m od najnižeg šatora-prikolice ili šume.

Šatore-prikolice u kampu treba postavljati u grupama i na površini koja ne iznosi više od 500m².

Između grupa šatora-prikolica, iz prethodnog stava, treba obezbijediti zašti-tne prolaze od najmanje 5m širine. Između grupa šatora-prikolica, čija ukupna površina iznosi 2000m² treba obezbijediti zaštitni pojas širine najmanje 1m.

Između šatora-prikolica u kampu treba da postoje razmaci koji nijesu manji od 1,5m visine višeg susjednog šatora-prikolice.

Širina saobraćajnica u kampovima sa jednosmjernim kretanjem treba da iz-nosi najmanje 3,5m, a sa dvosmjernim kretanjem najmanje 5,5m.

Rasporedom saobraćajnih puteva unutar kampa potrebno je obezbijediti ne-smetan pristup vatrogasnim vozilima i to svakom objektu na udaljenosti ne većoj od 60m.

Parkiranje vozila na saobraćajnicama unutar kampa nije dozvoljeno.

L o ž e nj e   u   k a m p u

U kampovima se za pripremu jela-obroka mogu upotrebljavati samo uređaji-aparati koji su izrađeni u skladu sa propisima i tehničkim normativima za tu vr-stu upotrebe.

Loženje krutim gorivima (ugalj-drvo) dozvoljeno je samo na za to određenim i postavljenim mjestima. Ognjište, ukoliko je izrađeno ili ako se planira postaviti, treba da je postavljeno tako da vjetar ne može uticati na razbacivanje žara-pepela-iskre i da je udaljeno najmanje 10m od drveća i šikare. Oko ognjišta u krugu od 3m treba očistiti vegetaciju i taj prostor prekriti slojem šljunka i pijeska.

Osobe koje lože vatru dužne su nakon završetka upotrebe vatre istu ugasiti i pepeo natopiti vodom.

Kuvala, na tekuća ili plinovita goriva, za spremanje obroka treba da su u to-ku korišćenja:

- smještena na negorivoj podlozi,

- osigurana protiv prevrtanja i

- udaljena od gorivih materijala najmanje 0,5m.

Zalihe tekućih ili plinovitih goriva koje korisnici imaju u posjedu ne smiju biti, po komadu, veće od 5kg.

P r a t e ć i   o b j e k t i

Osnove građevinske konstrukcije pratećih objekata koji imaju stalni karakter, ako je kamp smješten u šumi, treba da imaju vatrootpornost od najmanje 90 minuta.

Objekte privremenog karaktera treba graditi od negorivih materijala. Izolacioni materijali koji se primjenjuju pri gradnji svih pratećih objekata, unutar kampa, trebaju biti negorivi ili teško gorivi.

Prostori ispod objekata, koji su postavljeni iznad tla, ne smiju se koristiti za odlaganje predmeta od gorivog materijala i moraju se redovno čistiti od suvog lišća i drugog gorivog materijala.

Stalni objekti unutar kampa moraju imati gromobransku zaštitu izvedenu u skladu sa važećim propisima i standardima.

Priručne punionice za opskrbu kamp gostiju tečnim naftnim derivatima, pored uslova da moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima i standardima, mo-raju zadovoljavati i sljedeće uslove:

- punionice treba locirati izvan kampa na udaljenosti najmanje 15m od ob-jekata stalnog ili privremenog karaktera, da su odijeljene od pumpi ili šumaraka u kojem su kampovi smješteni i da svojim položajem ne ometaju evakuaciju u slučaju požara;

- zalihe plina u punionici ne smiju iznositi ukupno više od 15kg ako je pu-nionica udaljena od kampa manje od 30m i

- u priručnim punionicama smiju se puniti plinske boce do najviše 5kg.

Pumpne stanice za opskrbu vozila gorivom ne smiju se locirati na udalje-nosti manjoj od 100m od kampa.

Servise za popravak vozila treba locirati izvan terena kampa.

Za smještaj rekvizita gostiju (motori, kompresori, priručne količine goriva i maziva) treba predvidjeti posebne objekte građene od negorivog materijala i udaljene najmanje 15m od ostalih objekata u kampu.

E l e k t r i č n e   i n s t a l a c i j e   i   o p r e m a

Električne instalacije i oprema u kampu moraju biti izvedeni-ugrađeni, u skladu sa odgovarajućim propisima i važećim standardima, od strane kvalifikovanog pr-avnog ili fizičkog lica.

Ako se električni vodovi ne ulažu u kanale, na mjestu presijecanja saobra-ćajnih puteva, vazdušne vodove treba postaviti na visinu ne manju od 3,5m.

Električne instalacije ne smiju biti pričvršćene na drveće. Priključni eleme-nti unutar kampa moraju biti zaštićeni na takav način da se onemogući pristup i mani-pulisanje istima od strane neovlašćenih lica.

V a t r o g a s n a   o p r e m a

Svaki kamp treba biti opremljen najnužnijom vatrogasnom opremom. Va-trogasna oprema treba biti postavljena na pristupačnim i vidljivim mjestima i tako ra-zmještena da udaljenost do nje, niti sa jednog mjesta u kampu, ne iznosi više od 20m.

Vatrogasna oprema mora biti zaštićena od atmosferskih uticaja i stalno od-ržavana u ispravnom stanju.

Vlasnik organizovanog kampa dužan je u odnosu na mjere zaštite od požara utvrditi red u kampu u skladu sa odredbama ovog Plana, zakonskim, podzakonskim i lokalnim propisima.

1.2.1.9. Mjere zaštite od požara za odbačene čvrste otpatke (stalna i privremena odlagališta)

Požarno opterećenje koje predstavaljaju čvrsti otpatci u naseljima je malo, međutim rizik od nastanka požara uvijek postoji. To je iz razloga što se otpatci odlažu u već postavljene metalno-plastične posude (uglavnom u plastičnim kesama i većinom u rasutom stanju) i većim dijelom (vezano za drvenu građu i rasuto zelenilo) pored istih. Tako prikupljeni otpatci, uglavnom odloženi blizu zgrada ili šumsko-zelenog rastinja, često se pale (od strane nesavjesnih građana) zbog neugašene vatre u pepelu i “namjer-nog” paljenja u smislu čišćenja.

Zbog navedenog, na području Opštine, stalno se moraju preduzimati slje-deće mjere i to:

- za svaku stambeno-poslovnu zgradu odrediti i na pogodnom mjestu predvidjeti odgovarajući prostor za prikupljanje otpadaka u odgovarajuće posude (kesone);

- otpaci iz stanova i drugih stambeno-poslovnih jedinica moraju se odlagati u postavljene posude. Broj i vrstu posuda za pojedine objekte, naselja i mjesne zajednice određuje JP “Čistoća” u saradnji sa nadležnim opštinskim organima i Službom;

- odlaganje čvrstih gabaritnih otpadaka (drvene građe i zelenila) mora se odlagati na za to predviđena mjesta određena u skladu sa važećim propisima Opštine i uz nadzor Komunalne policije, a svako drugo odlaganje je strogo zabranjeno;

- JP “Čistoća” je jedino nadležno za prikupljanje, odvoženje i na odgovarajući način neutralizovanje čvrstih otpadaka na za to predviđen prostor i na be-zbjedan način;

- u toku zimske (grijne) sezone građani ne smiju iznositi pepeo sa neugašenim žarom (bez prethodnog natapanja vodom) i odlagati ga sa čvrstim zapaljivim otpatcima, odloženim u bilo koju posudu ili na bilo kom mjestu;

- spaljivanje čvrstih otpadaka u toku ljetnje (turističke sezone) je u potpuno-sti zabranjeno u skladu sa  naredbom predsjednika Opštine u periodu od  1.06. do 1.10. tokom godine, a u ostalim periodima godine spaljivanje se mora vršiti isključivo uz asistenciju Službe i

- odlaganje otpadaka od boja, lakova i drugog hemijsko-zapaljivog materi-jala mora se vršiti strogo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima i st-andardima, a takođe je strogo zabranjeno njihovo odlaganje u postavljene posude ili oko istih na području Opštine.

1.3. Posebne mjere za obezbjeđenje objekata požarnom vodom

1.3.1. Hidrantska mreža

1.3.1.1. Spoljašnja hidrantska mreža

Spoljašnji hidrantski priključci moraju imati prečnik priključnog cjevovoda od najmanje 80mm i izvedeni prema sljedećim uslovima:

- prečnik vanjskog cjevovoda mora biti minimalno 100mm;

- maksimalno dozvoljeno rastojanje između dva hidranta može iznositi 80 m, izuzev ako se radi o naseljenim mjestima (gdje objekti služe isključivo za stanovanje) pa rastojanje može iznositi i do 180m;

- potrebna količina vode mora se obezbijediti u iznosu od cca 80l/sec, a pri pritisku od najmanje 5 bara na hidrantskom izvodu uz istovremeni rad dva susjedna hi-dranta;

- spoljašnji hidrantski priključci moraju biti na vidan način obilježeni tablicama sa upisanim rastojanjima, a koji se postavljaju na najbliže objekte ili na za to posebno napravljene stubove i

- rastojanje hidrantskih priključaka od objekata iznosi najmanje 10m, a najviše 30m.

Ako postojeći cjevovod nema propisani vodopritisak od najmanje 5bara uz-imanje vode iz hidranata se vrši pumpama koje mogu povećati pritisak na potreban iznos, a uz uslov da minimalni pritisak u cjevovodu nije manji od 2,5bara.

Za proizvodno-javno-uslužne objekte čija hidrantska mreža ne može obe-zbijediti dovoljne količine požarne vode prema požarnom opterećenju, obavezna je izgr-adnja dovoljnog kapaciteta (rezervoari, bazeni i slično) sa odgovarajućom opremom (pu-mpe i odgovarajuća pomoćna oprema).

1.3.1.2. Unutrašnja hidrantska mreža (zidna)

Zidni hidranti, po pravilu, moraju postojati za svaku etažu i to:

- javnih objekata i poslovnih prostorija;

- industrijskih objekata;

- zanatskih radionica;

- trgovačkih radnji;

- u skladištima koja su izdvojena kao posebna cjelina, bez obzira na njihovu površinu i spratnost i

- u stambenim zgradama višim od 5 nadzemnih etaža ili višim od 15m.

Instalacija unutrašnjih hidranata u poslovnim prostorijama, zanatskim rad-njama i prodavnicama zavisi od udaljenosti od drugih objekata i uličnih hidranata, njihovih korisnih površina i sličnog.

Hidrantska požarna voda ne smije se vezivati na vodovodnu mrežu pot-rošne vode i to u:

- objektima koji imaju uređaj za povećanje pritiska (vertikalne požarne vodove obavezno odvajati od mreže potrošne vode); i

- poslovnim prostorijama i proizvodno-uslužnim objektima koji koriste ve-će količine od 5l/sec vode, a za koje treba izvesti poseban vod presjeka najmanje 52mm (prema hidrauličkom proračunu).

Zidni hidranti moraju biti izvedeni za priključak vatrogasnih crijeva Ø52 mm, kapaciteta i pritisaka požarne vode u:

- stambenim objektima na posljednjoj etaži 3,0 l/sec i pritiskom od 2,5 bara i

- javnim, proizvodno-uslužnim i poslovnim objektima 5 l/sec (uz istovre-meni rad dva susjedna hidranta, 2x2,5 l/sec) i minimalnim pritiskom 3 bara, ako tehni-čkim propisima za dotični objekat nije drugačije određeno.

Zidni hidranti, po pravilu, trebaju biti postavljeni na sljedeći način i to:

- na međusobnoj udaljenosti do 30m na istoj etaži;

- smješteni na vidnim i lako pristupačnim mjestima (u hodnicima, stepeni-šnim podestima, uz ulazna vrata, uz prolazne površine i drugim sličnim mjestima) i

- opremeljeni atestiranom opremom prema važećim propisima i standardi-ma.

U zgradama koje su izdijeljene pregradama hidrante smjestiti tako da mlaz vode može doprijeti u svaku prostoriju.

1.3.1.3. Hidrantska mreža u drugim pravnim licima

Objekti u krugu pravnih lica moraju imati požarnu vodovodnu instalaciju koja je obezbijeđena sa dovoljnom količinom vode za gašenje požara u odnosu na uku-pno požarno opterećenje. Radi zaštite objekata u krugu pravnih lica moraju se izvesti spoljašnji hidranti koji moraju ispunjavati uslove (iz poglavlja o istima) sa tim što međusobna udaljenost dva susjedna hidranta smije biti veća od 80m, a pored objekata sa povećanim požarnim opterećenjem i opasnošću od požara rastojanje između hidranata može biti i manje, a i količina požarne vode određena prema proračunatim požarnim opterećenjima.

Vodovodna instalacija se izvodi prstenasto sa odgovarajućim brojem ventila za svaki ispust i ogranak u cilju opravki i usmjeravanja vode prema potrebi.

U pravnim licima minimalna potrebna vatrogasna oprema za spoljašnje hidrante sastoji se od:

- 3 vatrogasna crijeva sa “ŠTORC” spojnicama i dužine po 15m;

- hidrantskog nastavka;

- mlaznice;

- odgovarajućih ključeva za spojnice i hidrantske ventile i

- rezervnih zaptivača (gumenih).

Vatrogasna oprema iz prethodnog stava čuva se u ormarićima uz hidrante ili u posebnoj lako pristupačnoj prostoriji.

Svako pravno lice je dužno Službi dostaviti situaciju svojih objekata sa razvodom hidrantske mreže i ucrtanim drugim elementima neophodnim za brzu inte-rvenciju u slučaju požara.

1.3.2. Sistemi za gašenje požara i načini upotrebe sistema

Svako pravno lice mora obezbijediti vodovodnu mrežu za obezbjeđenje dovoljne količine vode za gašenje požara u odnosu na požarno opterećenje. Vodovodna mreža može biti priključena na gradsku vodovodnu mrežu ili imati vlastiti izvor ili kombinovano spajanje sa oba izvora.

Posebnu pažnju protivpožarne zaštite treba obratiti u pravnim licima gdje lako može doći do požara i eksplozije (lakirnice, prostorije za tečni plin, prostorije za naftne derivate i slično).

Posebnu pažnju treba obratiti na način hlađenja rezervoara za tečni plin za slučaj požara na jednom od rezervoara, jer se za gašenje samo predviđaju prevozni apa-rati sa prahom ili neko drugo protivpožarno sredstvo.

Nadzemni rezervoari za tečni plin moraju biti zaštićeni od direktnog uticaja sunčevih zraka i od drugih izvora toplote pomoću hidrantske mreže i vatrogasne opreme.

Vatrogasnu opremu čini:

- stabilna vodovodna instalacija na nadzemnom rezervoaru i

- prevozni aparati za gašenje požara.

Ukoliko je izrađen samo jedan nadzemni rezervoar hidrantska mreža mora imati najmanje dva nadzemna hidranta kapaciteta vode po 10 l/sec u trajanju od najma-nje 2 sata.

Za dva ili više nadzemnih rezervoara broj hidranata se određuje prema ras-poredu istih ili tako da hidranti ne budu međusobno udaljeni više od 50m. Hidranti se ne smiju postavljati bliže od 25m niti dalje od 35m od gabarita rezervoara.

Lakirnice i slične radionice koje se nalaze u sklopu drugog objekta treba smiještati u posebne prostorije u kojima se mora ugraditi posebni automatski sistem za-štite od požara.

Šplinker uređaji u lakirnicama i drugim sličnim objektima moraju biti izve-deni na principima sistema punih cijevi. Za snabdijevanje istih mora biti obezbijeđena dovoljna količina vode i to za sve koji se otvaraju u jednom požaru, a da pri tome ne dođe do smanjenja pritiska vode u hidrantskoj mreži.

Spoljna i unutrašnja hidrantska mreža izvodi se prema važećim propisima i standardima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu.

1.3.2.1. Stabilni sistemi za gašenje požara

Šplinker sistem treba izvesti tako da svaka mlaznica u objektu koji se štiti ima površna prekrivanja od 6-12m², a pritisak na najpovoljnijoj mlaznici mora biti mini-mum 3,5 bara.

Prostorije zaštićene od smarzavanja vode imaju mokri sistem, a prostorije nezaštićene od smrzavanja vode imaju suvi sistem. Može se raditi i kombinovani sistem, ljeti mokri i zimi suvi sistem.

Prema stepenu automatike ili načina aktiviranja mogu biti: automatski, ručni i poluautomatski sistemi.

Ručno aktiviranje sistema je u većini slučajeva na instalacijama sa pjenom ili specijalnim slučajevima kada je na objektu koji se štiti stalno prisutno osoblje dok po-stoji požarna opasnost.

Poluautomatske instalacije moraju imati poseban sistem za dojavu požara. Sistem samo signalizira požar, a aktiviranje se vrši ručno.

Automatski sistem vrši automatsku dojavu požara i automatski aktivira ins-talacije pomoću električnih pneumatskih ili drugih uređaja.

Za šplinker instalacije osnovni uslov je potrebna količina vode i izvori vode koji se određuju na osnovu stepena požarne opasnosti objekta koji se štiti. Za ove instalacije potrebno je obezbijediti dva izvora vode. Jedan je automatski (stavlja se u rad bez ljudske pomoći), a drugi da se obezbijedi snabdijevanje vodom od najmanje jedan sat i trideset minuta.

Mogući izvori vode su:

- javni vodovod;

- automatske pumpe kapaciteta 300 l/min koje uzimaju vodu iz rezervoara ili bunara i

- rezervoari koji obezbjeđuju nadpritisak.

Minimalni pritisak na najnepovoljnijoj mlaznici mora biti 1 bar.

1.4. Mjere zaštite od požara kod projektovanja, izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije i upotrebe objekata

Mjere zaštite od požara koje će se primjenjivati pri projektovanju i izvođe-nju objekata imaju za cilj smanjenje opasnosti, izvora i uzroka požara, sprječavanju šire-nja i prenošenja požara na druge objekte i omogućavanju brzog spašavanja ljudi i mate-rijalnih dobara ugroženih požarom, kao i brzom i efikasnom gašenju požara.

1.4.1. Urbanističke mjere kod izgradnje naselja

Kod izrade i donošenja urbanističkih, prostornih i regulacionih planova za pojedina područja na teritoriji Opštine uzeće se u obzir naročito sljedeće mjere zaštite od požara:

- konfiguracija terena i hidrografski položaj sa obzirom na mogućnost šire-nja požara;

- pravci preovladavajućih vjetrova;

- osiguranje dovoljnih količina vode za gašenje požara;

- udaljenost između pojedinih zona, kao što su stambena, proizvodno-uslu-žna ili zona objekata specijalne namjene;

- udaljenost između objekata različite namjene unutar jedne zone i

- požarno razdvajanje.

1.4.1.1. Požarno razdvajanje

U svakom naseljenom području potrebno je izvršiti razmještaj osnovnih funkcionalnih zona i to na:

- zonu stanovanja;

- zonu rada (proizvodno-uslužna i skladišna djelatnost) i

- zone zelenila (gradska zelenila, zaštitni zeleni pojas, prostori za sport i rekreaciju).

U svakom novom urbanističkom planu ili odluci koja ga zamjenjuje između zona za stanovanje ili za javne i društvene namjene i proizvodno-uslužnih zona planirati udaljenost od najmanje 1000m, a radi sprječavanja prenošenja požara i sigurnije zaštite stambenih naselja u svim uslovima. Sportske terene i terene za rekreaciju podizati, po mogućnosti, na mjestima koja razdvajaju objekte koje treba posebno zaštititi od požara, a pri čemu se mora voditi računa o smjeru prevovladavajućih vjetrova.

Pri naseljavanju nezaposjednutih prostora u već urbanim sredinama gustoću izgrađenosti ograničiti na 30%. Ako se gustoća i izgrađenost prostora, iz bilo kojih raz-loga, mora povećati za takve potrebe planirati pojačane mjere zaštite, kao što su:

- ograničenje broja etaža;

- izgradnja požarnih (vatrobranih) zidova;

- ograničenje na neopasnim djelatnostima;

- povećanje kapaciteta vode za gašenje i

- druge odgovarajuće mjere.

Svaku zonu ograničiti postavljanjem pojedinih požarnih sektora koji su me-đusobno odijeljeni vatrobranim pojasevima, odnosno požarnim preprekama uz uslov da svi građevinski objekti imaju vanjske zidove od teško gorivih materijala i negorivi pok-rov.

Vatrobrani pojasevi, odnosno požarne prepreke mogu biti ulice, putevi, parkovi i drugi slobodni prostori na kojima nije moguće ili nije dozvoljena gradnja. Sa obzirom na njihovu pouzdanost prepreke se dijele na:

- požarne prepreke I reda – B = h1 + h2 + 20m;

- požarne prepreke II reda – B = h1 + h2;

- požarne prepreke III reda – B = h1 + h2 + 6m i

2

- požarne prepreke IV reda – B = h1 + h2

2

u kojima je:

B – širina ulice od fronta jedne zgrade do fronta zgrade na drugoj strani uli-ce i

h1 i h2 – visina od streha zgrade sa obije strane ulice.

Požarni sektori obavezno se moraju uspostavljati u svim naseljenim mjesti-ma.

U zonama stanovanja, gdje se izgrađenost prostora kreće do 35%, požarni sektori se odjeljuju preprekama III reda. Ako se izgrađenost prostora kreće iznad 35% požarni sektori u zonama stanovanja odjeljuju se požarnim preprekama II reda. U zonama gdje su izmiješani stambeni, javni i proizvodno-uslužni objekti minimalna udaljenost između istih treba da odgovara požarnoj prepreci I reda. Ako u proizvodno-uslužnim objektima postoje povećane opasnosti od požara MUP-PJ Sektora H.Novi u saradnji sa Službom može zahtijevati da se ta udaljenost poveća. U seoskim naseljima sa rastresitom gradnjom dovoljne su požarne prepreke IV reda.

1.4.1.2. Izbor lokacije

Pri izboru mjesta izgradnje objekta moraju se imati u vidu osnovni elementi zaštite od požara, a naročito:

- u kojoj mjeri će budući objekat ugoržavati svoju okolinu i koliko će okolni objekti uticati na stepen opasnosti od požara, eksplozije i drugih opasnosti;

- udaljenost saobraćajnica od objekta i mogućnost brže intervencije gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom;

- vatrootpornost objekta;

- snabdijevanje sa vodom za gašenje požara;

- intenzitet toplotnog zračenja kroz otvore na objektu i

- požarno opterećenje objekta.

Unutar pojedinih zona međusobno rastojanje objekata zavisi od njihove visine i mora zadovoljavati sljedeći uslov:

L = H + 4

2

gdje je:

L – odstojanje objekata u metrima i

H – visina objekta u metrima.

Minimalno odstojanje između objekata ili nizova objekata ne može biti ma-nje od 5m.

Javni i stambeni objekti koji se podižu na lokacijama u gusto izgrađenim naseljima ne smiju imati veliko požarno opterećenje.

Objekti sa velikim požarnim opterećenjem, kao i skladišta za držanje i usk-ladištavanje velikih količina lako zapaljivih i eksplozivnih materija, kao i za tečne  ko-mprimirane gasove lociraju se van naseljenih mjesta, ukoliko tehničkim propisima nije drugačije riješena njihova lokacija.

U odnosu na proizvodno-uslužnu zonu, stambeno naselje ne može se locirati u pravcu duvanja pretežno preovladavajućih vjetrova.

1.4.1.3. Putevi, prolazi i prilazi

Širina puteva mora da omogućava brz i nesmetan pristup vatrogasnim vozi-lima do svakog objekta, najmanje sa njegove dvije duže strane.

Saobraćajnice moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

- da izdrže opterećenje savremenih vatrogasnih vozila, sa najmanjim osovinskim pritiskom od 8 tona;

- da je širina jednosmjerne saobraćajnice najmanje 3,5m;

- da je širina dvosmjerne saobraćajnice najmanje 5,5m;

- da je radijus zakrivljenja kod ukrštanja dvosmjernih ulica najmanje 6m;

- da je visina rubnog kamena-ivičnjaka do 12cm;

- ukoliko saobraćajnica prolazi ispod mosta ili nadvožnjaka širina i visina mosta, odnosno nadvožnjaka treba da iznosi najmanje 4m, da prolazi i prilazi u dvorišta stambenih blokova i pravnih lica moraju imati najmanje 3m širine i 4m visine (pasaži i ulazne kapije) i

- objekti u nizu i blokovi zgrada na svakih 70m dužine moraju imati prolaz (pasaž) za motorna vozila.

Prilazi do stambenih zgrada moraju imati sljedeće uslove:

- da najmanje jedna strana stambene zgrade bude pristupačna za vatrogasna vozila;

- da širina vatrogasnog puta do stambene zgrade bude najmanje 5,5m;

- da udaljenost unutrašnjeg ruba vatrogasnog puta do stambenog objekta nije veća od 12m kad visina objekta ne prelazi 16m i

- da udaljenost unutrašnjeg ruba vatrogasnog puta od stambenog objekta ne prelazi više od 6m kada visina stambenog objekta prelazi 16m.

Objekti za javnu upotrebu, kao što su kina, školske zgrade, dječji domovi, vrtići, sportske dvorane, bolnice-domovi zdravlja, hoteli, robne kuće, veće administrati-vne zgrade i sve ostale zgrade u kojima se okuplja veći broj ljudi moraju imati prilaze sa najmanje dvije strane i to po mogućnosti da su prilazi na suprotnim starnama.

Pri izvođenju komunalnih radova na opravci i rekonstrukciji saobraćajnica, prethodno se o lokaciji i vremenu izvođenja mora obavijestiti Služba.

Opštinski organ nadležan za izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova na saobraćajnicama dužan je kopiju istog dostaviti Službi.

1.4.1.4. Parkiranje vozila

Parkiranje vozila na gradskim saobraćajnicama mora biti tako planirano i uređeno da u svim ulicama najmanja širina vatrogasnog puta bude najmanje 3,5m. U ulicama gdje to nije moguće izvesti, zabraniti parkiranje. Zabrana parkiranja odnosi se i na mjesta gdje se nalaze ulični podzemni hidranti.

Skupština Opštine donosi odluku o regulisanju parkiranja, a u okviru iste reguliše se i parkiranje ispred značajnijih objekata.

1.4.2. Građevinske mjere

1.4.2.1. Požarno opterećenje i vatrootpornost konstrukcija

Izborom vatrootpornih i teško sagorivih građevinskih materijala i konstru-kcija smanjuje se požarno opterećenje i povećava konstruktivna stabilnost i sigurnost objekta.

Za građenje objekata ne smiju se upotrebljavati materijali koji pri standardnom požaru oslobađaju veće koncentracije otrovnih gasova i pare.

Stambene i javne zgrade po pravilu se izvode od građevinskog materijala čije je požarno opterećenje malo i ne prelazi 1256 MJ/m². Požarno opterećenje proizvo-dno-uslužnih objekata zavisi od tehničko-tehnološkog procesa i drugih elemenata koji utiču na proces proizvodnje-pružanja usluga.

Srednje i veće požarno opterećenje može se dozvoliti samo u pojedinim dj-elovima objekata i uz posebne mjere sigurnosti koje su tehničkim propisima dozvoljene.

Konstrukcije objekata moraju imati odgovarajuću vatrootpornost i za odre-đeno vrijeme ne smiju se srušiti niti kroz njih smije prodrijeti požar i prenijeti se na sus-jedne prostorije.

Obimni, srednji i nosivi zidovi, kao i međuspratne konstrukcije moraju zadovoljavati uslove u pogledu vatrootpornosti.

Zgrade do 2 sprata:

- za malo požarno opterećenje do 60 minuta,

- za srednje požarno opterećenje do 90 minuta i

- za veliko požarno opterećenje do 120 minuta.

Zgrade od 2 do 5 spratova:

- za malo požarno opterećenje do 90 minuta i

- za srednje požarno opterećenje do 120 minuta.

Zgrade preko 5 spratova:

- za malo požarno opterećenje do 120 minuta.

Srednje i veliko požarno opterećenje ovakve zgrade ne smiju imati.

Stepenišni zidovi, kao i zidovi koji zatvaraju okna liftova i druge šahtove moraju imati vatrootpornost koja odgovara vatrootpornosti vanjskih zidova. Pregradni zidovi i vrata u nosivim zidovima treba da imaju vatrootpornost najmanje 50% vatro-otpornosti konstruktivnog sistema iste zgrade.

Ukoliko krovna konstrukcija nema potrebnu vatrootpornost koja odgovara vatrootpornosti konstrukcije zgrade (ako je drvena, čelična i slično) onda pokrivač tak-vih krovova mora imati vatrootpornost od najmanje 60 minuta.

Za svaki objekat pojedinačno se proračunava požarno opterećenje i odre-đuje potrebna vatrootpornost.

1.4.2.2. Požarni zidovi

Požarni-vatrobrani zidovi služe za sprječavanje širenja požara na susjedne prostorije i objekte i moraju se postaviti na svakih 40m (ako razmak između krajnjih zidova prelazi 4o metara) ili najmanje jedan požarni zid između dva susjedna stepeništa. U proizvodno-uslužnim i drugim objektima u kojima se iz funkcionalnih uslova ne mogu izdvojiti požarni zidovi, a dužina prelazi 40m, umjesto požarnih zidova postavljaju se uređaji koji sprječavaju širenje požara (stabilni uređaji za gašenje požara, vodene zavjese i slično).

Kod stambenih zgrada u nizu, zabatni zidovi se izvode kao požarni zidovi.

U stambenim zgradama sa drvenom konstrukcijom, koje imaju do dvije etaže, požarni zid se postavlja na svakih 20m ili najmanje 1 požarni zid između dva su-sjedna stepeništa.

Požarni zidovi moraju imati sljedeće karakteristike i to:

- vatrootpornost treba da im je minimalno 50% veća od vatrootpornosti ko-nstruktivnog sistema istog objekta;

- moraju se izvoditi od temelja do iznad krova najmanje 30cm i

- u požarnim zidovima ne smiju se ostavljati otvori koji nijesu zaštićeni va-trootpornosnim vratima sa automatskim uređajima za zatvaranje i sprječavanje pro-diranja i prenošenja požara u susjedne prostorije, odnosno vodenom zavjesom ili drugim stabilnim instalacijama za gašenje požara.

1.4.2.3. Dimnjaci i dimovodni priključci

Dimnjaci služe za odvođenje dima i gasova koji nastaju kao produkt sagori-

jevanja.

Dim i gasovi, koji se odvode kroz dimnjak, mogu da sadrže usijane če-stice-iskre koje mogu prouzrokovati požar (ukoliko je dimnjak nepravilno izveden i da mu je smanjena propusna moć). Iz tog razloga proizilazi i činjenica da se dimnjaci rade u skladu sa važećim propisima i standardima i da se redovno održavaju-čiste prije svake grijne sezone.

Dimnjaci moraju biti izvedeni na nosivoj podlozi od 90-minutne vatrootpo-rnosti. Isti se izvode kao zatvoreni kanali, nezavisno od drugih konstrukcija, odnosno gr-ađevinskih djelova, bez promjene i po mogućnosti vertikalno do iznad krova.

Zidovi dimnjaka se ne smiju ugrađivati uz konstruktivne djelove kao što su grede, stubovi, željezni i drveni nosači, armirano-betonski i slični konstruktivni eleme-nti, izuzev u slučajevima kada je u skladu sa odobrenim projektom za izgradnju obezbi-jeđen (prema najnovijim propisima i standardima) odgovarajući termo-izolacioni građe-vinski materijal za izradu kompletnog dimnjaka.

Dimnjaci ne smiju prolaziti kroz prostorije u kojima se čuva, uskladištuje i prerađuje vatrozapaljivi materijal.

Dimnjaci na koja su priključena ložišta (uglavnom u stambenim zgradama i privatnim stambenim objektima sa više stanova) ne smiju se koristiti za ugradnju ve-ntilacije na iste, odnosno ventilacioni kanali ne smiju se koristititi za dimnjake.

Dimnjaci se moraju, iznutra, u cjelosti izgladiti-očistiti do finoće, a izvana omalteristati (ukoliko nijesu unutrašnji-ugradni) i eventualno obložiti odgovarajućim gr-ađevinskim materijalom. Vanjsko malterisanje visokih dimnjaka (uglavnom izrađenih i vezanih za proizvodno-uslužne objekte) nije obavezno.

Odstranjivanje između omalterisanog dimnjaka i svih gorivih materijala mora biti najmanje 10cm.

Visina dimnjaka treba iznositi najmanje 90cm, iznad mjesta gdje prolazi kroz krov, te najmanje 60cm od bilo kojeg objekta, što se nalazi unutar udaljenosti od 3m mjereno u horizontalnom smislu.

Izlazni otvor dimnjaka mora biti najmanje 1,60m udaljen od svih neizolova-nih djelova zgrade.

Dimnjak može imati pokrov, ali tako izveden da ne sprječava čišćenje dimnjaka.

Svi dimovodni priključci moraju biti snabdjeveni sa limenom oblogom koja se prema dimnjaku proširuje.

Ukoliko na istom spratu ima više priključaka oni moraju biti visinski raz-maknuti najmanje 15cm.

Svi dimnjaci moraju imati potrebne otvore za čišćenje. Ovakvi otvori ne smiju biti u prostorijama gdje se uskladištuju ili prerađuju vatroopasni materijali.

Svi gorivi materijali moraju biti udaljeni od otvora za čišćenje dimnjaka na-jmanje 20cm, a iznad otvora najmanje 40cm.

Ove udaljenosti mogu biti umanjene na polovinu ukoliko se stavlja vatroo-tporna podloga. Vratašca dimnjaka moraju biti raspoređena tako da je omogućeno nes-metano čađanje. Svim otvorima na dimnjaku mora biti omogućen nesmetan pristup.

Širina vratašaca na dimnjaku ne smije biti manja od svijetlog otvora dim-njaka. Visina vratašaca mora biti najmanje 30cm.

Metalna vrata moraju biti snabdjevena na 3cm udaljenosti sa još jednom pregradom.

Vratašca na dimnjaku i ulazna vrata na dimnjaku iz lima, šamota ili sličnog materijala moraju biti smještena u odgovarajući okvir.

Vrata sa bravom koja se zaključavaju nijesu dovoljna.

Eksplozione zaklopke, zaklopke za promaju dimnjaka, hvatač iskri i slična oprema dimnjaka moraju imati istu sigurnost kao i vratašca dimnjaka, a istovremeno moraju biti oblikovani tako da ne sprječavaju čišćenje dimnjaka.

U okolini eksplozione zaklopke, u pravcu eksplozionog oduška, ne smije biti zapaljivih materijala.

Debljina zida dimnjaka mora biti najmanje 12cm. Kod izvođenja više dim-njaka, u nizu, debljina razdjelnih zidova takođe mora iznositi najmanje 12cm.

Spaljivanje čađi unutar dimnjaka može vršiti samo ovlašćeni kvalifikovani dimnjačar.

Prilikom čišćenja dimnjaka, dimnjačar je dužan provjeriti ložišta i dimovo-de u odnosu na njihovu građevinsku izvedbu, održavanje i sigurnost od požara.

Ako se utvrdi da je dimnjak nepropisno izveden ili postoji opasnost od požara dimnjačar je dužan vlasniku ili korisniku zgrade ili stana predati pismeni zahtjev za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

U slučaju neposredne opasnosti od požara ili ako je prilikom kontrolnog obilaska utvrđeno da nedostaci nijesu uklonjeni dimnjačar je dužan da o tome pismeno izvijesti Službu i PJ Sektora Herceg Novi.

Dimnjaci u zgradama moraju biti izrađeni tako da mogu izdržavati probno požarno opterećenje prema sljedećim mjerilima:

- prvog časa 300ºC,

- drugog časa 400ºC i

- trećeg časa 500 ºC.

Postupak iz prethodnog stava treba ponoviti drugog dana na sljedeći način:

- prvog časa 450 ºC,

- drugog časa 700ºC,

- trećeg časa 800 ºC i

- četvrtog časa 900 ºC.

Pored uslova propisanih tehničkim normativima, dimnjaci u objektima moraju zadovoljavati sljedeće:

- kamini i druga otvorena ložišta moraju imati zasebne dimnjačke kanale sa regulacijom vazdušne struje dima i

Kod kvadratnih dimovodnih kanala širina mora iznositi najmanje 14cm, a kod okruglih 15cm u prečniku. Dimovodne cijevi izvode se od metalnih cijevi otpornih na plinove i izgaranje. Dimovodne cijevi moraju biti priključene na istom spratu na ko-jem se malazi pripadajuće ložište. Iste moraju biti, od svih zapaljivih materijala, uda-ljene najmanje za promjer dimne cijevi, ali u svakom slučaju najmanje 20cm. Dimovo-dne cijevi koje vode kroz šuplje zidove treba osigurati zaštitnom cijevi od gline ili spe-cijalnog betona.

Zabranjen je prolaz dimovodnih cijevi kroz krovove i stropove. Izuzetno može kroz prozore i vanjske zidove. Izlazni otvori cijevi u tim slučajevima moraju biti udaljene najmanje 1,60cm od krovne istake i svih drvenih građevinskih elemenata, a ujedno i u teško pristupačnim prostorijama.

Dimovodne cijevi nijesu dozvoljene u prostorijama u kojima se uskladi-štavaju ili prerađuju zapaljivi materijali klase I i II, u sjenicama, stajama, spremištima, kao i u teško pristupačnim prostorima.

Dimovodne cijevi na smiju ulaziti u svijetli otvor dimnjaka.

Nakon uklanjanja dimnih djelova obavezno je zazidati otvor dimnjaka ili ga zatvoriti odgovarajućim limenim zaporom.

Minimum promjera dimovodne cijevi je 10cm, a kod plinskih trošila 5cm.

1.4.2.4. Komunikacija i izlazi za evakuaciju u zgradama

Mjere zaštite od požara u objektima imaju poseban značaj u pogledu izved-ene komunikacije, kao i izlaza i ulaza u cilju smanjivanja opasnosti od požara i spaša-vanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Svaka zgrada namijenjena za boravak ljudi mora imati dovoljan broj izlaza, kako stalnih tako i nužnih, da bi ljudi u slučaju požara ili neke druge opasnosti mogli brzo i nesmetano napustiti zgradu.

Elementi zgrade koji spadaju u kategoriju komunikacija su:

- pristupni put do izlaza, vertikalni (stepeništa, liftovi, rampe i spusnice) i vodoravni (prostorije, hodnici, podesti i slično);

- izlazi iz objekta na slobodni prostor i

- put udaljavanja od izlaza.

S t e p e n i š t e

Otpornost stepeništa, kao glavne vertikalne komunikacije, prema požaru određena je po sljedećem:

a) zgrade do dvije etaže

- malo požarno opterećenje do 30 minuta,

- srednje požarno opterećenje do 60 minuta i

- veliko požarno opterećenje do 90 minuta.

b) zgrade do pet etaža

- malo požarno opterećenje do 90 minuta i

- srednje požarno opterećenje do 120 minuta.

Stepenište se mora graditi od nezapaljivog materijala (izuzetno u stambe-nim objektima porodičnih zgrada spratnosti P+1 dozvoljava se izgradnja stepeništa od materijala manje vatrootpornosti).

Visina svake stepenice i širina gazišta treba da zadovolje sljedeće uslove:

- 2H + Š = 61-63cm (H-visina stepenice u cm i Š-širina gazišta u cm).

Stepeništa moraju imati zaštitnu ogradu minimalne visine od 100cm i ruko-hvat.

Stepeništa moraju imati osvjetljenje, prirodno ili vještačko.

Jedinica širine izlaza iznosi najmanje 60cm.

Raspored i broj izlaza, dimenzije izlaznih puteva i komunikacije, uslovljene se brojem ljudi i namjenom objekta.

Sva vrata namijenjena za evakuaciju moraju se otvarati u pravcu izlaženja.

1.4.3. Mjere zaštite od požara u objektima i prosto-

rijama u kojima boravi veći broj lica

1.4.3.1 Zajedničke mjere

Objekti i prostorije u kojima se okuplja ili boravi veći broj osoba moraju biti tako locirani da omogućavaju nesmetano pražnjenje istih u slobodne površine i ulice koji omogućavaju prihvat svih osoba, kao i nesmetan pristup vatrogasnim vozilima.

U takvim objektima-prostorima, po pravilu, ne smiju postojati vatroopasni pogoni ili prostorije sa zapaljivim materijalima.

Objekti-prostori za okupljanje većeg broja ljudi mogu imati broj etaža pre-ma sljedećem:

- jednu etažu ako su obodni zidovi i strop izrađeni od gorivih materijala;

- dvije etaže kada su obodni zidovi 90-minutne vatrootpornosti, a stropovi 30-minutne vatrootpornosti i

- tri i više etaža kada su obodni zidovi i stropovi 90-minutne vatrootpo-rnosti.

Objekte-prostore koji služe za javne skupove, ako to njihova namjena dozvoljava, treba podijeliti u požarne sektore sa razmakom od najviše 30m. Podrumi i potkrovlja tih objekata-prostora takođe se odjeljuju u požarne sektore.

Tavanski prilazi i prostori, u vatrobranim zidovima, moraju biti osigurani sigurnosnim vratima protiv prodora vatre i dima.

Do najbližeg izlaza građevinski odvojenih stepeništa ili drugih izlaznih puteva, putevi evakuacije mogu maksimalno iznositi:

- kod velikih opasnosti (robne kuće i slično) do 20m;

- kod srednjih opasnosti (hoteli, škole, bolnice-domovi zdravlja, sportske dvorane i slično) do 30m i

- kod malih opasnosti (administrativne zgrade i slično) do 40m.

Raspored izlaza (broj, širina, predprostor, izlazni putevi i drugo) mora omo-gućiti brzo i sigurno silaženja iz objakata i prostorija. Prostor ispred izlaza mora omo-gućiti prihvat ljudi i materijalnih dobara.

Krila vrata moraju se otvarati u pravcu najbližeg izlaza i to tako da se otva-raju do kraja (do zida). Sva vrata na vanjskim zidovima moraju se otvarati vani.

Pri utvrđivanju broja i širine puteva evakuacije mora se računati na potpunu zaposjednutost prostorije, odnosno objekta.

Sa svakog mjesta mora biti omogućen izlaz na najmanje dva izlazna puta.

Da bi se ubrzala i olakšala evakuacija ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom izlaze iz objekata i prostorija, po mogućnosti, treba rasporediti na što većoj me-đusobnoj udaljenosti.

Ukupna širina izlaza prizemnih prostorija, bez stepenica, određuje se tako da najviše 100 osoba dolazi na jednu izlaznu jedinicu širine 60cm, sa time da ukupna širina nije manja od 1,20m.

Ako je objekat predviđen i izgrađen sa manje vatrootpornosti od 90 minuta, na jednu izlaznu jedinicu može se evakuisati najviše 50 osoba.

Na dodatni broj lica od 1-100, odnosno od 1-500 osoba dodaje se izlazna jedinica od 60cm.

Ukupna širina izlaza i izlaznih puteva gornjih etaža utvrđuje se prema etaži na kojoj boravi najveći broj lica, od čega se računa 50 lica za jednu izlaznu jedinicu ši-rine 60cm, ali ne manje širine od 1,20m ukupno.

Za podrumske prostorije, gdje se mora savladati više od 5 stepenica, računa se 50 lica na jednu izlaznu jedinicu širine 60cm, uz uslov da ukupna širina izlaza nije manja od 1,20m.

Širina stepenica koje povezuju veći broj etaža odjeljuje se prema etaži u ko-joj boravi najveći broj lica.

Ukupna širina svih izlaza u prizemnoj etaži treba da odgovara zbiru svih širina stepenica i rampi koje vode iz gornjih etaža, kao i izlaza iz podzemne etaže.

Stepenice koje su namijenjene za evakuaciju moraju imati 90-minutnu vatrootpornost i biti smještene unutar stepeništa iste vatrootpornosti. Ova stepeništa moraju biti namještena na fasadi zgrade, a izlazi moraju voditi neposredno u slobodan prostor. Na zidovima stepeništa smiju biti samo izlazni otvori, a svaki krak stepeništa mora imati rukohvate sa obije strane.Spiralne stepenice, kao putevi evakuacije dozvo-ljene su za savladavanje visine samo do 10m.

Glavno stepenište ne smije biti zavojeno. Na stepenišnoj ogradi mora biti učvršćen rukohvat. Minimalna čista širina stepenišnog koraka mora biti najmanje 1,20m.

Stepenišni zidovi glavnog stepeništa moraju biti izgrađeni od negorivog materijala i ne smiju se oblagati zapaljivim materijalom.

Ako stepenište završava u dvorištu, iz takvog dvorišta moraju voditi dva dovoljno široka izlazna puta na najpogodnije strane za evakuaciju.

Podovi na putevima evakuacije, kao i podesti i gazišta ne smiju biti klizavi.

Kvake na vratima moraju biti konstruisane tako da se sa unutrašnje strane jednim pokretom prema dolje lagano otvaraju.

Kod dvokrilnih vrata moraju se oba krila istovremeno otvarati. Okretna vrata ne mogu se ugrađivati na putevima za evakuaciju.

Izlazna vrata u prostorima gdje se sakuplja veći broj lica (dvorane, kina, ro-bne kuće i slično) moraju biti iznutra vidljivo označena i snabdjevena svjetiljkama za nužnu rasvjetu sa natpisom “IZLAZ”.

U objektima koje koriste osobe kojima je raspored prostora nepoznat (po-sjetioci-gosti) izlazi, izlazni putevi, prolazi, stepeništa i drugo moraju biti lako uočljivi, a pristup do njih vidljivim natpisom označen.

Svi izlazi za posjetioce-goste, određeni izlazi i izlazni putevi, moraju biti otvoreni, a vrata na njima ne zaključana. Prostirke i slične pomoćne podloge u prostorima moraju pokrivati cijelu širinu prolaza i biti dobro učvršćene.

Izložbeni ormari, garderobe, blagajne, prodajni stolovi, regali i slično mo-raju se postaviti tako da ni na jednom mjestu ne sužavaju izlazne puteve i ne ometaju evakuaciju.

Sjedišta u prostorijama moraju biti pregledna. U prostorijama koje primaju više od 500 posjetilaca sjedišta moraju biti pričvršćena za pod. Propisani prolazi između sjedišta moraju stalno biti slobodni.

Kod rasporeda prolaza u odnosu na sjedišta potrebno je voditi računa da po jednom prolazu dolazi najviše 12 sjedišta.

Kod preklopnih sjedišta slobodan prolaz mjeren od najbližeg prednjeg na-slona i najistaknutijeg dijela sjedišta sljedećeg reda mora biti najmanje 40cm širine. Ši-rina sjedišta treba da je najmanje 55cm. Propisna širina prolaza mora viti poštovana i kod punjenja dvorane.

Objekti i prostorije za javne skupove griju se uređajima sa indirektnim pre-nosom toplote, tj. pomoću medija indirektnog grijanja (topli vazduh, topla voda, vruća voda i niskotlačna para) ili električnim grijalicama čiji su grijači na odgovarajući način zaštićeni.

Kanali, vodovi ili razdijelni uređaji koji pripadaju klima uređajima moraju biti izvedeni iz negorivog materijala

Sve komunikacije javnih objekata moraju se osvijetliti nužnom rasjetom, sa oznakama o pravcu kretanja do najbližeg izlaza u slobodan prostor.

Na izvore električne energije, za sigurno napajanje, priključuju se (osim nužne rasvjete) još i ostali za sigurnost potrebni uređaji, a kao što su klapne, alarmni si-gnal i drugo.

Prilikom prekida redovnog napajanja električnom energijom prespajanje na sigurnosno napajanje električnom energijom mora uslijediti automatski, mada uz obavezno i ručno prespajanje.

Sigurnosno napajanje električnom energijom (baterije ili agregati) mora tra-jati najmanje do ispražnjenja prostorija.

Korišćenje lako gorivih dekoracija nije dozvoljeno. Takvi materijali moraju se impregnirati tako da postanu teško gorivi.

Uz prolaze nije dozvoljeno vješanje predmeta, kao ni postavljanje opreme koja se može rušiti.

Materijal za čišćenje, kao i otpatci moraju biti smješteni u za tu svrhu ra-zdijeljene prostorije, vatrootporne izvedbe. Te prostorije ne smiju biti ispod stepeništa.

Svi alarmni uređaji, uređaji za gašenje, kao i sigurnosna rasvjeta moraju biti stalno ispravni. Korisnik ovih uređaja dužan je najmanje jednom godišnje izvršiti prov-jeru ispravnosti od strane ovlašćenog stručnog pravnog-fizičkog lica, a o čemu je takođe potrebno voditi neophodnu evidenciju.

1.4.3.2. Mjere zaštite od požara prema namjeni objekata

D v o r a n e   z a   j a v n e   p r i r e d b e

Poseban značaj sa aspekta zaštite od požara kod dvorana za javne priredbe-

skupove predstavlja izgradnja uređaja i uređenje prostora koji služe za izvođenje pro-grama-pozornice.

Zid koji razdvaja pozornicu od gledališta mora biti vatrootpornosti od  tri sata.

Za zavjesu se mora primijeniti vatrootporni materijal tako da se spriječi ši-renje plamena, dima i toplih gasova sa pozornice u gledalište.. Zavjesna streha treba biti tako postavljena da se može lako rukovati i brzo zatvoriti i to za vrijeme od najviše 30 sekundi.

Za zavjesu, kao i uređaje koji je pokreću zahtijeva se vatrootpornost od na-jmanje 2 sata.

Protivpožarnu zavjesu moraju imati kina-pozorišta sa više od 800 sjedišta. Protivpožarna zavjesa mora da obezbjeđuje sigurno, brzo i potpuno hermetičko zat-varanje otvora između gledališta i pozornice, a kako bi se spriječilo prodiranje plamena i dima.

Zavjesa mora da bude takvih dimenzija da prolazi otvor pozornice za 50cm.

Pored ove, vatrootporne zavjese, iznad otvora pozornice mora se instalisati i tzv. vodena zavjesa čiji je zadataka da rashlađuje vatrootpornu zavjesu.

Rasvjetu treba projektovati tako da se ista može isključiti iz kabine refle-ktora.

U cilju povećane sigurnosti potrebno je uraditi posebne razvodne baterije za raspodjelu električne energije i to za:

- prostorije za vatrogasnu opremu-sredstva,

- gledalište,

- garderobe,

- pozornicu,

- skladišta i

- radionice.

Sve razvodne ploče potrebno je locirati na mjesto bezbjedno od požara.

Panično osvjetljenje planirati i ugrađivati-postavljati na svim izlazima sa natpisom “IZLAZ”, pozornici i hodnicima sa oznakom smjera prema izlazu.

Pozornica mora, za panično osvjetljenje, imati posebne strujne krugove (zamjene je postavljanje fluoroescentmih oznaka). Panično osvjetljenje (sa posebnim strujnim krugom) mora da obasjava pozornicu sa najmanje 2 lx (luksa).

Pored automatskog uključenja paničnog osvjetljenja  potrebno je planirati i ugraditi i nezavisno ručno uključivanje i to:

- po jedan prekidač sa staklom na najmanje dva izlaza iz dvorane i

- po jedan prekidač kod čuvara za uključivanje prostorija za glumce-učesnike i pozornicu.

Zabranjena je upotreba vodova PP/R i PG/r za izvođenje instalacija.

U objektima planirati automatsku i ručnu dojavu požara, a centralu vezati (preko telefonskih linija) sa Službom i Područnom jedinicom policije H.Novi.

S t a l n a   k i n a

Stalna kina-bioskopi moraju biti samo u zgradama čija je vatrootpornost 90 minuta. Obloge od gorivog materijala su dozvoljene uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite od požara.

Iznad i ispred kina-bioskopa ne smije biti vatroopasnih pogona, skladišta, radionica ili drugih sličnih prostora-prostorija.

Rasvjeta sale i pratećih prostora mora biti tako raspoređena da se može isk-ljučiti, kako iz projekcione kabine, tako i iz druge namjenske prostorije.

Stalna kina-bioskopi moraju imati sigurnosno osvjetljenje (pomoćno i pani-čno) prema važećim propisima i standardima. Sigurnosna rasvjeta treba da postoji kako na izlazima i putevima za evakuaciju, tako i u blagajni i projekcionoj kabini.

Pod, zidovi i strop projekcione kabine moraju biti izvedeni tako da osigura-vaju 90-minutnu vatrootpornost.

Projekcioni otvori se moraju zatvarati sa 5mm debelim staklima. Ispred otvora stavljaju se negorivi zastori koji se pri požaru u kabini automatski zatvaraju, ali i tako da se mogu i ručno zatvarati.. Druga veza između kabine i okolnih prostorija nije dozvoljena.

Izvan kabine u blizini vrata mora biti zidani požarni hidrant. U kabini mora biti deka-pokrivač od odgovarajućeg negorivog materijala, kao i ručni aparati S-9 za ga-šenje požara.

Izlazne i ulazne komunikacije izvan gledališta moraju biti stalno osvijet-ljene za vrijeme rada (dok su posjetioci u dvorani).

U gledalištu nije dozvoljeno pušenje.

U projekcionoj kabini smije biti smještena samo dnevna potreba filmova. Filmski koturovi pohranjuju se u ormare vatrootporne izvedbe.

Na stalna kina, pored odredbi iz ove tačke, primjenjuju se i odredbe iz tačke o zajedničkim mjerama zaštite od požara.

Prostorije za povremene kino-predstave

Na prostorijama privremene kino-predstave, pored daljnih odredbi primje-njuju se i odredbe iz tačke o zajedničkim mjerama zaštite.

Prije davanja odobrenja za upotrebu prostorija za povremene kino-predsta-ve mora se pribaviti saglasnost od MUP-PJ Sektora Herceg Novi (u saradnji sa Služ-bom) u pogledu sprovođenja zaštite od požara. Uz zahtjev za saglasnost mora se priloži-ti Plan sa situacionim nacrtom prostorije i mjerama, sa rasporedom sjedišta i izlaza, kao i mjesto postavljanja projektora.

Izdato odobrenje važi dok su zadovoljeni tehnički uslovi na osnovu kojih je isto izdato.

Ako se radi sa lako zapaljivim filmovima kino-predstave se mogu izvoditi samo u prostorijama koje se nalaze u prizemlju i ako imaju dovoljno izlaza, a zidovi i stropovi imaju 90-minutnu vatrootpornost.

Hodnici, spremišta i putevi za evakuaciju, za vrijeme predstave noću, moraju biti osvijetljeni. Za vrijeme predstave vrata za evakuaciju ne smiju biti zaključana i moraju se otvarati u pravcu izlaza. U prostorijama gdje ovi uslovi nijesu ispunjeni, za vrijeme projekcije filma, mora dežurati kvalifikovani radnik-vatrogasac, a što se u odobrenju za upotrebu mora posebno naglasiti.

Izlazi i električni prekidači moraju za vrijeme predstave (projekcije) biti pod nadzorom.Uzduž zidova moraju biti prolazi najmanje 1,20m širine. Ako se projekto-vanje vrši iz zidane kabine oko projektora mora biti slobodnog prostora, a od projektora do izlaza mora biti ostavljen slobodni prostor širine 2m. Projekcioni aparati ne smiju biti postavljeni na pozornici i za vrijeme predstave projektor se mora stalno nadzirati.

Robne kuće (trgovački centri)

Robne kuće su objekti sa prodavnicama preko 2000m² ili preko 1000m² kada je prodajni prostor jednim dijelom ispod nivoa okolnog terena.

Robne kuće moraju biti podijeljene horizontalno i vertikalno u požarne sektore. Požarni sektori mogu biti povezani vratima 60-minutne vatrootpornosti ili građevinski odvojenim stepeništem 90-minutne vatrootpornosti.

Površina požarnog sektora ne može biti veća od 2000m² i ne smije pove-zivati više od tri etaže. Ukoliko požarni sektori u robnoj kući imaju veću površinu od 2000m² isti mora biti pokriven stabilnom instalacijom za automatsko gašenje požara na granicama sektrora.

Unutar prodajnog prostora moraju biti izvedeni požarni zidovi na svakih 50m razmaka, a ako je izgrađen sistem za automatsko gašenje požara tada međusobne udaljenosti požarnih zidova se povećavaju do 100m.

Ugradnjom šplinker uređaja požarni sektori prodajnog prostora povećavaju se do 5000m², a ako je i prizemlje robne kuće sa šplinker uređajima površina požarnog sektora se povećava do 8000m².

Skladišta u sastavu robnih kuća sa nadzemnim etažama požarni sektor mo-že biti do 1000m² površine, a u podrumskim etažama do 500m². Ugradnjom stabilnih instalacija za automatsko gašenje požara navedene površine mogu se povećavati do po-vršine koja je dvostruko veća.

Sva vrata na požarnim zidovima moraju biti 60-minutne vatrootpornosti i snabdjevena uređajem za automatsko otvaranje-zatvaranje.

Prodajni prostor, skladišta i administrativni dio moraju biti međusobno odi-jeljeni zidovima 90-minutne vatrootpornosti.

Pred ulazom u skladište moraju biti sigurnosni predprostori iste vatrootpor-nosti.

Sa svakog mjesta prodajnog prostora moraju biti dostupna najmanje dva međusobno nezavisna izlaza. Jedan od tih izlaza smije biti udaljen najviše 25m i mora voditi neposredno u slobodan ili u građevinski odvojeno sigurnosno stepenište.

Glavni prolazi u prodajnom prostoru ne smiju biti udaljeni više od 10m od bilo kojeg mjesta tog prostora i moraju imati širinu najmanje 2,50m. Sporedni prolazi moraju voditi neposredno ka glavnim prolazima, a njihova širina mora biti najmanje 1,20m.

Širina puteva evakuacije utvrđuje se prema broju posjetilaca. Ako nije moguće odrediti broj posjetilaca prema podacima iz prakse, tada treba računati:

- u prizemlju – jedno lice na 1m² prodajnog prostora i

- u ostalim etažama – jedno lice na 2m² prodajnog prostora i slobodne po-vršine.

Prodavnice bez dovoljnog prodajnog provjetravanja moraju imati prisilnu ventilaciju. Ventilacioni uređaji, odnosno klima uređaji moraju biti podešeni tako da se u slučaju požara mogu odmah isključiti iz pogona.

Građevinski odvojena stepeništa koja povezuju više od dvije etaže moraju imati na najvišem mjestu uređaj za odvod dima i toplote i to površine od najmanje 1m². Ovaj uređaj mora omogućiti svoje otvaranje i iz prizemlja.

Robne kuće moraju imati automatsku dojavu, a vatrodojavna centrala mora biti povezana sa Službom.

Prodajni prostor u podrumskim prostorijama površine preko 500m² mora biti zaštićen automatskim uređajem za gašenje požara.

Pušenje i upotreba otvorenog plamena u robnim kućama su zabranjeni. Zabrana pušenja  i upotrebe otvorenog plamena moraju biti uočljivo istaknuti.

Na robne kuće shodno se primjenjuju i odredbe iz tačke o zajedničkim mje-rama zaštite od požara.

Predškolske ustanove i škole

Na predškolske ustanove i škole, pored odredbi iz ove tačke, primjenjuju se i odredbe iz tačke o zajedničkim mjerama zaštite od požara.

Laboratorije, kabineti i radionice u kojima je u odnosu na učionice pove-ćana opasnost od požara moraju se, po pravilu, smiještati u prizemlje i slobodno stojeće objekte.

Rešetke na prozorima prostorija čiji je pod ispod nivoa okolnog terena i u kojima se sakupljaju i borave djeca i učenici moraju se iznutra jednostavno otvarati.

Škole sa preko 500 učenika moraju se zagrijavati samo centralnim grija-njem.

Putevi za evakuaciju u slučaju požara moraju biti označeni i vidljivi, danju i noću.

Sve škole su dužne izraditi plan evakuacije učenika i ostalog osoblja za slu-čaj požara i drugih mogućih prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća.

Škole moraju imati protivpožarni signal.

Za vrijeme nastave svi prolazi moraju biti slobodni, a vrata prema hodni-cima i stepeništima, kao i izlazima, moraju biti nezaključana.

Glavnu razvodnu bateriju locirati u posebnoj prostoriji, a uglavnom kod portira.

Panično osvjetljenje, sa natpisom “IZLAZ”, predvidjeti na izlazima, stepe-ništima i hodnicima sa smjerom prema izlazima. Pomoćno osvjetljenje predvidjeti u fis-kulturnim salama, trpezarijama i pojedinim predavaonicama.

Dojavu požara predvidjeti ručno sa centralom kod portira ili u zbornici.

Domovi zdravlja (bolnice)

Na Domove zdravlja (bolnice), pored odredbi iz ove tačke, primjenjuju se i odredbe iz tačke o zajedničkim mjerama zaštite od požara.

Glavnu razvodnu ploču locirati u posebnoj prostoriji u blizini portira ili u blizini dežurnih sestara na prijavnicama. U objektima je potrebno predvidjeti sigurnosno osvjetljenje.

Pomoćno osvjetljenje predvidjeti u ordinacijama, laboratorijama i drugim prostorijama u kojima je isto neophodno.

Panično osvjetljenje postaviti na svim izlazima, hodnicima i stepeništima sa oznakom smjera prema izlazima.

U objektima predvidjeti automatsku i ručnu dojavu požara.

Automatsku dojavu požara predvidjeti u skladištima, podrumskim prostori-jama i laboratorijama, a ručnu po hodnicima, stubištima i ordinacijama. Centralu dojave požara locirati kod portira ili na prijavnici kod dežurnih sestara.

Hoteli i moteli

Na hotele i motele, pored odredbi iz ove tačke, primjenjuju se i odredbe iz tačke o zajedničkim mjerama zaštite od požara.

U sobama za goste ne smiju se ugrađivati plinske instalacije niti postavljati individualne plinske peći. Grijanje pećima na tečna goriva dopušteno je samo u hotelima i pansionima sa jednom etažom.

Glavnu razvodnu bateriju locirati na recepcijama ili u posebnoj prostoriji uz recepciju.

Alarmni uređaj mora se postaviti tako da je njegovo aktiviranje moguće samo sa recepcije. Ovaj uređaj mora biti osiguran od slučaja nenamjernog aktiviranja i zloupotrebe.

Na uočljivim mjestima (nasuprot vrata hotelskih soba) treba postaviti zna-kove kojima će se ukazivati na smjerove prema stepeništima, izlazima i uopšteno uka-zivati na smjerove evakuacije.

Za hotele i motele predvidjeti sigurnosno osvjetljenje.

Panično osvjetljenje, sa oznakom “IZLAZ”, postaviti na svim izlazima, ste-peništima i hodnicima sa oznakom smjera kretanja prema izlazu.

Pomoćno osvjetljenje predvidjeti u restoranima, kuhinjama, saunama, fitnes centrima, bazenima i drugim sličnim prostorijama u kojima boravi veći broj gostiju ili radnika.

U objektima predvidjeti automatsku i ručnu dojavu požara.

Automatsku dojavu požara instalisati u podrumskim prostorijama i skladiš-tima, a ručnu po hodnicima. Centralu locirati na recepciji.

Prostorije za zabavu (igraonice, disko klubovi i druge slične prostorije)

Na prostorije za zabavu, pored odredbi iz ove tačke, primjenjuju se i odre-

dbe iz tačke o zajedničkim mjerama zaštite od požara.

Za mjere zaštite od požara u ovim prostorijama potrebno je uraditi odgova-rajući Plan u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima i važećim stan-dardima. Na isti saglasnost daje MUP-PJ Sektora Herceg Novi .

Pored istog, neophodno je, na uočljivim mjestima postaviti znakove za pu-teve za evakuaciju sa oznakom smjera kretanja prema izlazima.

Takođe je potrebno ugraditi i sigurnosno osvjetljenje. Pomoćno osvjetljenje u kompletnom objektu, a panično  (sa oznakom “IZLAZ” na svim izlazima, stepeništima i hodnicima sa oznakom smjera kretanja prema glavnom izlazu).

U objektima predvidjeti automatsku i ručnu dojavu požara.

Administrativno-poslovni objekti

U svrhu određivanja propisanih kapaciteta izlaza iz administrativno-poslov-nih objekata potrebno je računati najmanje 9,30m² na jednu osobu.

Za svaku administrativno-poslovnu zgradu u kojoj se predviđa više od 50 radnih mjesta primjenjuju se i odredbe koje važe za objekte u kojima boravi veći broj osoba.

Visoki objekti

Požarnu zaštitu visokih objekata (čiji su podovi najvišeg sprata na najmanje 22m iznad kote terena na koju je moguć pristup i intervencija, uz korišćenje auto-mehaničkih ljestava) potrebno je uskladiti sa važećim zakonskim i pozakonskim propisima, kao i tehničkim normativima i standardima vezanim za iste.

1.4.3.3. Mjere zaštite od požara u proizvodno-uslužnim objektima i skladištima

Na području Opštine ne postoje industrijski objekti u klasičnom smislu, uglavnom se radi o proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta i uslužno-zanatskim ob-jektima različite namjene (osim Jadranskog brodogradilišta u Bijeloj).

Kod određivanja uslova za gradnju proizvodno-uslužnih objekata i skladišta u kojima će se proizvoditi, prerađivati, koristiti ili uskladištavati lakozapaljive i eksplo-zivne materije mora se voditi računa da se takvi objekti grade na mjestima na kojima po-stoji najmanja opasnost od prenošenja požara na druge objekte, a prema važećim pro-pisima, tehničkim normativima i standardima.

Proizvodno-uslužni i skladišni objekti sa vanjskim gorivim zidovima mogu biti samo kao prizemni objekti.

Objekti sa dvije etaže moraju imati zidove 90-minutne vatrootpornosti i st-ropove najmanje 30-minutne vatrootpornosti.

Objekti sa tri i više etaža moraju imati zidove i stropove najmanje 90-minu-tne vatrootpornosti.

Podrumske i skladišne prostorije, kao i vanjski prostori, po pravilu, se odjeljuju zidovima na svakih 40m.

U ostalim slučajevima MUP- PJ Sektora Herceg Novi u saradnji sa Slu-žbom će određivati gdje i na kojim udaljenostima moraju biti izvedeni požarni zidovi u proizvodno-uslužnim objektima.

Otvori u zidovima, podrumima i stropovima moraju se svesti na minimum i na odgovarajući način zaštiti protiv prolaza vatre i dima.

Pri rasporedu (lokaciji) objekata i rasporedu prostorija unutar objekata moraju se osigurati putevi evakuacije.

Raspored prostorija sa povećanim opasnostima od požara ili eksplozije mo-ra osigurati sigurnu evakuaciju.

Glavno stepenište mora biti sigurno prohodno, bez zavojnih stepenica i ši-rine najmanje 1,20m, a da na obije strane ima rukohvate.

Najveća udaljenost od svakog radnog mjesta do najbližeg stepeništa, po pravilu, treba da iznosi najviše 30m.

U objektima sa tri i više etaža moraju sa svakog radnog mjesta biti dostupna najmanje dva stepeništa.

Vanjske stepenice moraju biti od negorivog materijala, učvršćene na zidove 90-minutne vatrootpornosti i osigurane protiv pada i klizanja.

Na fasadama proizvodno-uslužnih i skladišnih objekata mora se izgraditi dovoljan broj penjalica za intervencije vatrogasaca-spasilaca.

Garaže i auto-mehaničarske radionice

Pod garažama i auto-mehaničarskim radionicama (u daljem tekstu: garaže i radionice), u okviru ovog Plana, podrazumijevaju se objekti koji vrše skladištenje vozila i vrše opravke na m/v raznih kategorija.

Zidovi koji obuhvataju garažu, radionice i njihove požarno opasne prostori-je, kao i ostali konstruktivni djelovi, stubovi, podvlake, kao i zidovi između požarno op-asnih i ostalih prostorija garaža i radionica moraju biti 90-minutne vatrootpornosti.

Ako je krov ujedno i strop garaže treba da je 90-minutne vatrootpornosti.

Podovi garaža i radionica moraju biti od materijala koji je negoriv i nep-ropustan za tečnost i koji se lako može očistiti.

U cilju efikasne evakuacije, u slučaju požara, u garažama i radionicama mjesta za ostavljanje, odnosno za rad na vozilu (u većim radionicama) moraju biti oz-načena , na podu, specijalnom bojom ili plastičnom ljepljivom trakom.

U garažama i radionicama i njihovim požarno opasnim prostorijama ne smiju se nalaziti peći sa otvorenim plamenom ili sa užarenom niti.

Zagrijavanje garaža i radionica dozvoljeno je grijanjem tople vode i pare niskog pritiska, toplim vazduhom ili električnim grijalicama čiji su grijači na odgovarajući način zaštićeni. Temperatura na grijnim tijelima ne smije prelaziti 100ºC.

Grijanje garaža i radionica i požarno opasnih prostorija mora biti takvo da se na grijnim uređajima ne mogu upaliti zapaljivi plinovi koji bi se slučajno razvili u požar, bez obzira na predviđene mjere i opremu. Takođe grijanjem se ne smije dozvoliti da se pogonsko gorivo, maziva i oprema koja se nalazi u vozilima prekomjerno zagriju i samim tim dovedu do pojave samopaljenja, odnosno požara.

U garažama, radionicama i požarno opasnim prostorijama ne smiju se gra-diti, odnosno postavljati vratašca za čišćenje dimnjaka niti brojila za plin i električnu en-ergiju.

Provjetravanje garaža i radionica mora se vršiti, izuzev kroz vrata i prozore, posebnim ventilacionim otvorima. Intenzivitet provjetravanja kod mehaničke ventilacije treba da je takav da izmjena vazduha bude 6 puta na sat.

Rasvjeta garaža i radionica mora se izvesti u skladu sa važećim propisima, tehničkim normativima i standardima.

Garaže i radionice, u kojima zbog radnih potreba, može doći do izlivanja pogonskih goriva, maziva i lakih ulja moraju imati odjeljivače i taložnike za odvajanje i prikupljanje izlivenih materija, a radi sprječavanja bilo kakvog odlijevanja naftnih de-rivata u kanalizaciju.

Kapacitet separatora lakih ulja mora biti takav da na svaki metar kvadratni površine poda garaže-radionice bude osigurano 1,5 litara moguće sadržine ulja i pogo-nskog goriva, a najviše 6 litara ako posebne okolnosti i prilike zahtijevaju veću količinu.

Taložnice treba izgraditi i kod praonica kola i ispred odjeljivača ulja i po-gonskog goriva.

Prolazi svih instalacija, cijevi centralnog grijanja i drugih vodova kroz zido-ve, stropove i vodove treba tako izvesti da se vatra ne može proširiti na druge prostorije.

Radionice u kojima se radi sa otvorenim plamenom ili u kojima se vrše radovi koji mogu prouzrokovati iskre ili žar ne smiju imati spoj sa garažom i moraju biti potpuno odijeljeni od garaže požarnim zidovima.

Prostorije ugrožene od požara i eksplozije

Prostorije ugrožene od požara i eksplozije trebaju služiti samo namijenjenoj svrsi. Proširenje namjene nije dozvoljeno.

Zgrade u kojima se nalazi jedna ili više prostorija sa povišenim opasnosti-ma od požara i eksplozije trebaju, po pravilu, biti samostojeće i dovoljno udaljene od os-talih objekata.

U prostorijama povećane požarne opasnosti i opasnosti od eksplozije raspo-red izlaza mora biti takav da udaljenost svakog radnog mjesta do najbližeg izlaza nije veća od 20m i da najmanje polovina potrebnih izlaza vodi u građevinski, odvojen stu-bištem ili direktno, slobodan prostor. Sva vrata se moraju otvarati u pravcu izlaza.

U prostorijama povećane požarne opasnosti i opasnosti od eksplozije ili u njihovoj neposrednoj blizini moraju biti postavljeni uređaji i oprema za gašenje požara (vatrogasni hidranti, vatrogasni aparati, vatrogasni alat, burad sa vodom i pijeskom i slično).

U prostorijama povećane požarne opasnosti i opasnosti od eksplozije zbog  procesa rada, korišćenja i skladištenja većih količina lako zapaljivih i eksplozivnih ma-terija potrebno je izvesti odgovarjuće stabilne uređaje za automatsko gašenje požara.

U prostorijama povećane požarne opasnosti i opasnosti od eksplozije smiju se koristiti za grijanje i vršenje osnovne djelatnosti takvi toplotni uređaji koji vrše indirektan prenos toplote, odnosno pomoću medija posebno zagrijavani vazduh, toplu vodu, paru ili ulje.

Odstojanje između vatroopasnih materijala ili ruba i grijnih tijela, kao i nei-zolovanih cjevovoda mora biti najmanje 20cm. Ukoliko proces rada zahtijeva naročite uslove za korišćenje drugih uređaja (električne grijalice ili plinska trošila) moraju se ob-ezbijediti specijalne zaštitne mjere. Za te zaštitne mjere moraju se pribaviti stručna mi-šljenja od MUP-PJ Sektora Herceg Novi, Službe, i ovlašćenih stručnih pravnih-fizič-kih lica.

Prostorije povećane požarne opasnosti i opasnosti od eksplozije moraju se, po pravilu, nalaziti u prizemnim samostojećim zgradama, ali nikako u podrumima.

Prostorije povećane požarne opasnosti i opasnosti od eksplozije moraju im-ati dovoljno slobodnih površina za eksploziono odušavanje.

Odušne površine moraju biti raspoređene tako da se pritisak eksplozije os-lobađa u pravcu najmanje opasnosti. Veličinu i položaj površine za odušavanje eksplo-zije određuje ovlašćeno stručno pravno lice u saradnji sa PJ Sektora Herceg Novi i Slu-žbom.

U eksploziono ugroženim prostorijama (kotlarnice na kruta ili plinska gori-va, lakirnice, skladišta zapaljivih tekućina i slično) mora se osigurati dovoljno prirodno ili vještačko provjetravanje (ventilisanje).

Ventilisanje je dovoljno ako se pri svim vremenskim uslovima strujanja vazduha kroz prostorije omogućava koncentracija plinova, odnosno para i prašine iznad 1/10-ne donje granice eksplozivnosti.

Otvori za prirodnu ventilaciju trebaju omogućavati najmanje 5 izmjena vazduha na sat vremena u prostoriji koju treba ventilisati.

Ako je ventilisanje eksploziono ugroženih prostorija prinudno, kapacitet ve-ntilatora treba biti takav da izvrši 5 izmjena vazduha na sat prije ulaska ljudi u iste.

Ako ventilator nije stalno u radu automatski treba spriječiti stavljanje električnih uređaja na napon (u prostoriji) prije peterostruke izmjene vazduha u istoj.

Pri stvaranju plinova i pare težih od vazduha mora se izvesti odisavanje va-zduha najviše 20cm iznad površine poda.

Kod plinova i para lakših od vazduha odisavanje mora biti što bliže stropu odsisavanja, a ne niže od 1/3 visine prostorije od stropa. Na uređajima i radnim mjestima kod kojih se stvaraju gorivi plinovi, pare, magle ili prašina moraju se izvesti odgo-varajući odisni sistemi.

U kanalima za transport gorivih plinova, para, magle ili prašine moraju biti ventilatori koji ne iskre. Uređaji ventilatora moraju biti uzemljeni.

Ventilacioni uređaji moraju biti konstruisani tako da se u kritičnom slučaju mogu odmah obustaviti, a pripadaći kanali odmah zatvoriti.

U prostorijama ugroženim od eksplozije zabranjena je upotreba alata i uređaja koji mehaničkim ili električnim putem stvaraju iskre.

Sve mašine i ostali uređaji kod kojih se stvara elektrostatički naboj oba-vezno se uzemljuje, a prema potrebi se preduzimaju i druge potrebne mjere za njegovu eliminaciju.

Sve prostorije ugrožene od požara i eksplozije moraju biti štićene sa odgo-varajućim stabilnim sistemom za automatsko gašenje požara, uz obaveznu instalaciju automatske dojave požara.

Takođe, za garaže-radionice i prostore oko njih, potrebno je izvršiti klasifi-kaciju opasnog prostora na zone opasnosti, te izvršiti izbor električnih uređaja u pro-tiveksplozionoj zaštiti.

1.4.3.4 Obezbjeđenje uređaja za loženje

Da bi se mogućnost nastajanja požara svela na minimum u svim trgovačkim radnjama i poslovnim prostorijama, bilo da su one u privatnoj ili drugoj svojini, treba obezbijediti sve uređaje za loženje.

U tu svrhu potrebno je da se ispod svakog ložišta postavlja podloga od ne-sagorivog materijala (najbolje lima).

Veličina ovih podloga treba da je najmanje 40cm ispred ložišta i 25cm oko ložišta.

Čunkove ložišta propisno instalisati i pričvrstiti za dimnjake i ložišta, a pre-ma sljedećem:

- dimovodni priključak u zidu mora imati limenu ili na drugi način obezbi-jeđenu rozetu;

- čunkovi ne smiju zatvoriti vertikalni dimovodni otvor u zidu;

- preklapanje čunkova ne smije biti manje od 5cm i mora čvrsto ulijegati cijev u cijev;

- čunkovi moraju biti što kraći i

- treba izbjegavati vođenje horizontalnih čunkova.

Drvene konstrukcije koje se nalaze u blizini dimovodnih kanala i čunkova treba izolovati sa vatrootpornim materijalom debline najmanje 12,5cm.

Za ogrijevni materijal čvrstog goriva postaviti sanduke ili kante od nesa-gorivog materijala.

Za svaku poslovnu prostoriju, odnosno u svakoj zgradi moraju biti propisno ozidani dimnjaci. Na svakom dimnjaku moraju biti propisno postavljena dupla vratašca za čišćenje dimnjaka (ako su postavljena limom).

Ova vratašca, ma gdje se nalazila (tavanu, poslovnoj prostoriji ili podrumu) moraju biti uvijek zatvorena i u ispravnom stanju. Čišćenje i spaljivanje dimnjaka može se u svakom slučaju provjeriti samo za to stručnom licu (dimnjačaru).

Benzinom ili sličnim zapaljivim materijalom ne smije se potpaljivati vatra.

1.4.3.5. Mjere zaštite za rukovaoce sa pećima na ulje za loženje

Posude za držanje ulja za loženje ne smiju biti napunjene do vrha (najviše 95% njihove zapremine) zbog opasnosti od izlivanja usljed širenja pri zagrijavanju.

Ulje za loženje može se držati u posudama od 25 litara zapremine od nesagorivog i nepropusnog materijala (limene kante ili kanisteri).

Za držanje većih količina ulja za loženje sudovi moraju biti od čeličnog lima ili drugog odgovarajućeg materijala (burad) zapremine do 200 litara.

U posudama u kojima je držan benzin, aceton, alkohol, nitrorazređivač ili slične tečnosti, bez prethodnog ispitivanja i ispiranja vrelom vodom ili parom ne smije se držati ulje za loženje.

Držanje većih količina ulja za loženje predstavlja opasnost kako za lica koja borave u toj prostoriji, tako i za zgradu u cjelini i na okolinu u slučaju pojave požara. Veće količine od 50 litara mogu se držati samo u posebnoj prostoriji i pod uslovima primjene važećih propisa, tehničkih normativa i važećih standarda.

Posude sa uljem za loženje ne smiju se držati na mjestima koja su trajno izložena uticajima toplote: u blizini peći, otvora dimnjaka, raznih električnih uređaja i drugog sličnog.

Posude moraju stajati na čvrstoj podlozi, vertikalno i hermetički zatvorene.

Mjesto za držanje dozvoljenih količina lož ulja u prostorijama treba da bude pristupačno, a opet ne na mjestima gdje se može u prolazu prevrnuti posuda.

Na pogodnom mjestu, a najbolje kod ulaza u prostoriju gdje se drže posude sa uljem za loženje treba postaviti neophodni pribor i opremu za gašenje požara. Najpo-desnija oprema za gašenje požara bili bi vatrogasni aparati tipa “S”.

Ulje za loženje može se zagrijavati do temperature koja je 20ºC ispod tačke zapaljivosti, a ulje čija tačka zapaljivosti prelazi 100 ºC mogu se zagrijavati najviše do 80 ºC.

Da bi se spriječilo zagrijavanje ulja za loženje iznad navedenih temperatura moraju se postaviti automatski regulatori temperature ili termostati sa zvučnim upozorenjem. Nije dozvoljno zagrijavanje ulja za loženje otvorenim plamenom. Pogonske pumpe za gorivo mogu se smjestiti odvojeno od skladišnog prostora ulja za loženje ili u skladišnom prostoru ali uz odgovarajuće sigurnosne uređaje.

Ako u skladištima ima od 1.000 do 5.000 litara ulja za loženje ili dizel go-riva moraju se na prikladnom mjestu postaviti najmanje dva ručna aparata za gašenje po-žara suvim prahom tipa S-6.

Ako u skladištima ima od 5.000 do 30.000 litara ulja za loženje ili dizel go-riva moraju se na prikladnom mjestu postaviti najmanje dva ručna aparata za gašenje požara suvim prahom tipa S-9.

Ako u skladištima ima od 30.000 do 100.000 litara ulja za loženje ili dizel goriva moraju se na prikladnom mjestu postaviti najmanje jedan aparat za gašenje poža-ra suvim prahom tipa S-50.

Nadzemni rezervoari, zapremine od 100.000 do 300.000 litara ulja za lože-nje ili dizel goriva, moraju biti opremljeni sa dva aparata za gašenje požara S-50, a nad-zemni rezervoari preko 300.000 litara moraju imati odgovarajući sistem za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

U kotlovnicama i drugim pogonima mora biti postavljen najmanje po jedan ručni aparat za početno gašenje požara suvim prahom S-6, sanduk sa pijeskom sadržine o,25m³ sa lopatom i odgovarajući hidrant.

1.4.3.6. Mjere zaštite za rukovaoce sa plinskim pećima

Svaki aparat-uređaj koji se upotrebljava za izgorijevanje plina ne smije biti

smješten u prostoriji čija je zapremina manja od 8m³.

Svi ovi uređaji koji koriste propan-butan gas moraju biti propisno spojeni sa odgovarajućim bocama za plin.

Priključivanje boca sa plinom na plinske peći i druge aparate uvijek je pot-rebno povjeriti samo stručnim i osposobljenim licima za taj posao.

Posebno se mora voditi računa da je svaka boca za plin atestirana, a za isto je odgovoran distributer istih (na zahtjev je dužan izdati atest).

Potrošač ne smije imati više od dvije boce, a obije ne smije držati u istoj prostoriji. Veću količinu od dvije boce odobrava MUP-PJ Sektora Herceg Novi u sara-dnji sa Službom.

Plinske boce moraju biti udaljene od peći ili drugih aparata najmanje 1m, a od ma kog izvora toplote najmanje 2m. Ovo rastojanje može da bude i manje, ali u tom slučaju boce moraju da budu izolovane nezapaljivim paravanima (zidovima).

U skladu sa svime navedenim, a u cilju detaljnog sagledavanja, zaštita od požara odvija se u III faze sprovođenja i to prema priloženom:

- Tabelarnom Pregledu mjera zaštite i spašavanja od požara na području Opštine (po fazama sprovođenja).